采购需求主要内容

- 对于候选供应商的要求

1.具有独立法人资格，具有经工商行政管理部门核准有效的营业执照。

2.财务状况良好，提供近三年（2022年-2024年）的财务报表或经审计的财务报告。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.具有机电设备安装工程专业三级及以上资质。

6.具备承装（修、试）电力设施许可证四级及以上。

7.具有有效的安全生产许可证。

8.本次采购不接受联合体投标。

二、对于拟采购设备（物品）的要求

（一）基本要求

| 供货安装 地点 | 序号 | 类型 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市三香路618号建设银行 | 1 | 柴油发电机组 | 350KW静音柴油发电机组 | 机组额定功率：350kw，带静音箱、含油箱、水箱，详见技术配置要求 | 台 | 1 |
|  | 2 | 双电源自动切换柜 | 双电源自动切换进线柜1（含双电源） | 双电源转换开关：4P；额定电流≥630A | 台 | 1 |
|  |  |  | 双电源自动切换进线柜2（含双电源） | 双电源转换开关：4P；额定电流≥160A | 台 | 1 |
|  | 3 | 电缆 | 发电机输出电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120 | 米 | 66 |
|  |  |  | ATS输入电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120 | 米 | 10 |
|  |  |  | 发电机输出电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*70+1*35 | 米 | 58 |
|  |  |  | ATS输入电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*70+1*35 | 米 | 10 |
|  | 4 | 安装 工程 | 配套设施施工 | 详见工作清单，以现场勘查内容为准 | 项 | 1 |
| 太仓市城厢镇县府街44号建设银行 | 5 | 柴油发电机组 | 300KW静音柴油发电机组 | 机组额定功率：300kw, 带静音箱、含油箱、水箱，详见技术配置要求 | 台 | 1 |
|  | 6 | 双电源自动切换柜 | 双电源自动切换进线柜（含双电源） | 双电源转换开关：4P；额定电流≥630A;额定工作电压380V;额定绝缘电压≥1000V | 台 | 1 |
|  | 7 | 电缆 | 电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120 | 米 | 55 |
|  |  |  | 电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*300+1*150 | 米 | 30 |
|  | 8 | 安装 工程 | 配套设施施工 | 详见工作清单，以现场勘查内容为准 | 项 | 1 |

具体工作清单：

| 供货安装地点 | 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市三香路618号建设银行 |  | 一、新增柴油发电机 |  |  |
|  | 1 | 新柴油发电机设备、安装 | 台 | 1 |
|  | 2 | 柴油发电机柴油、机油防冻液加注 | 项 | 1 |
|  | 3 | 柴油发电机运输、吊装、搬运、散件拼装、就位 | 项 | 1 |
|  | 4 | 垃圾清运和环保处理 | 项 | 1 |
|  |  | 二、配套工程施工及处理 |  |  |
|  | 5 | 柴油发电机基础制作（远离积水区域） | 项 | 1 |
|  | 6 | 静音箱体，要求满足防雨防火防尘需求，噪音小于70dB（7米外），内饰采用专用消音材料，具备良好通风和防辐射结构及散热、隔震、隔音功能。 | 项 | 1 |
|  | 7 | 路面开挖、电缆沟改造、电缆穿管、电缆敷设、低压控制电缆制作、电缆终端头施工、路面恢复 | 项 | 1 |
|  | 8 | 发电机就地开关箱、原低压总柜改造、接地系统、电箱铜排改造、电气联锁安装、自动切换进线柜制作安装、交接性试验 | 项 | 1 |
|  | 9 | 垃圾清运和环保处理 | 项 | 1 |
| 太仓市城厢镇县府街44号建设银行 |  | 一、新增柴油发电机 |  |  |
|  | 10 | 新柴油发电机设备、安装 | 台 | 1 |
|  | 11 | 柴油发电机柴油、机油防冻液加注 | 项 | 1 |
|  | 12 | 柴油发电机运输、吊装、搬运、散件拼装、就位 | 项 | 1 |
|  | 13 | 垃圾清运和环保处理 | 项 | 1 |
|  |  | 二、配套工程施工及处理 |  |  |
|  | 14 | 柴油发电机基础拆除、新做 | 项 | 1 |
|  | 15 | 路面开挖、电缆沟改造、电缆穿管、电缆敷设、低压控制电缆制作、电缆终端头施工、路面恢复 | 项 | 1 |
|  | 16 | 发电机就地开关箱、原低压总柜改造、接地系统、电箱铜排改造、电气联锁安装、自动切换进线柜制作安装、交接性试验 | 项 | 1 |
|  | 17 | 垃圾清运和环保处理 | 项 | 1 |

（二）配置要求

（1）300KW移动静音发电机组

| 序号 | 项目 |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、柴油发电机组 |  |  |  |  |
| 1 | 机组额定参数 | 额定功率（KW/KVA) | 300KW/375 |  |
| 2 |  | 额定电压(V) | 400/230 |  |
| 3 |  | 额定频率(HZ) | 50 |  |
| 4 |  | 额定转速(r/min) | 1500 |  |
| 5 |  | 功率因数(cosφ） | 0.8 |  |
| 6 |  | 备用功率(KW/KVA) | 330/412.5 |  |
| 7 | 外形尺寸（整车） | 长×宽×高（mm) | 4000×1800×2200 |  |
| 8 | 质量（整车） | 质量（kg) | 4000 |  |
| 9 | 影响环境指标 | 噪音（dB） | 空旷处≤75 |  |
| 10 |  | 振动 | 17.8~40mm/s² |  |
| 11 | 主要电气性能 | 电压调整范围（%） | ≤±0.5% | 提供具有CMA认证资质的检测机构出具的满足GB/T2820国家标准的检验报告 |
| 12 |  | 稳态电压调整率（%） | ≤±0.5% |  |
| 13 |  | 稳态频率调整率（%） | ≤±2% |  |
| 14 |  | 瞬态电压调整率（%） | ≤-15% |  |
| 15 |  | 瞬态频率调整率（%） | ≤±5% |  |
| 16 |  | 电压波动率（%） | ≤±0.5% |  |
| 17 |  | 频率波动率（%） | ≤±0.5% |  |
| 18 |  | 电压稳定时间（s) | ≤1.5sec |  |
| 19 |  | 频率恢复时间(s) | ≤1.5sec |  |
| 20 |  | 频率降（%） | ≤±0.5% |  |
| 二、发动机 |  |  |  |  |
| 21 | 发动机 | 主用功率(KW/KVA) | 340KW |  |
| 22 |  | 备用功率(KW/KVA) | 380KW |  |
| 23 |  | 额定转速(r/min) | 1500 |  |
| 24 |  | 气缸/排列 | 直列6 |  |
| 25 |  | 冷却方式 | 自带风扇水箱强制闭式循环水冷却 |  |
| 26 |  | 启动方式 | 24V电启动 |  |
| 27 |  | 调速方式 | ECU电喷 |  |
| 三、发电机 |  |  |  |  |
| 28 | 发电机 | 主用功率(KW/KVA) | 300KW/375 |  |
| 29 |  | 备用功率(KW/KVA) | 330KW/412.5 |  |
| 30 |  | 额定电压(V) | 400/230 |  |
| 31 |  | 额定功率因数 | 0.8 |  |
| 32 |  | 励磁方式 | 无刷 |  |
| 33 |  | 电压调节形式 | AVR |  |
| 34 |  | 绝缘等级 | H |  |
| 35 |  | 防护等级 | IP23 |  |
| 四、控制系统 |  |  |  |  |
| 36 | 控制系统 | 显示模式 | LCD |  |
| 37 |  | 自动功能 | 具备 |  |
| 38 |  | 柴油机监控项目 | 机油压力、机油温度、冷却液温度、转速 |  |
| 39 |  | 发电机监控项目 | 三相电压、频率、三相电流、千瓦小时、功率因数 |  |
| 40 |  | 综合监控 | 超速报警停机、低油压报警及停机、 高水温报警及停机、发电机电压过高、过低报警及停机、频率过高、过低报警及停机 |  |
| 41 |  | 保护功能 | 转速、油压、电压、水温、油压、频率 |  |

（2）350KW移动静音发电机组

| 序号 | 项目 |  |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、柴油发电机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机组额定参数 | 额定功率（KW/KVA) |  | 350KW/437.5 |  |
| 2 |  | 额定电压(V) |  | 400/230 |  |
| 3 |  | 额定频率(HZ) |  | 50 |  |
| 4 |  | 额定转速(r/min) |  | 1500 |  |
| 5 |  | 功率因数(cosφ） |  | 0.8 |  |
| 6 |  | 备用功率(KW/KVA) |  | 400/500 |  |
| 7 | 外形尺寸（整车） | 长×宽×高（mm) |  | 4000×1800×2200 |  |
| 8 | 质量（整车） | 质量（kg) |  | 4500 |  |
| 9 | 影响环境指标 | 噪音（dB） |  | 空旷处≤75 |  |
| 10 |  | 振动 |  | 17.8~40mm/s² |  |
| 11 | 主要电气性能 | 电压调整范围（%） |  | ≤±0.5% | 提供具有CMA认证资质的检测机构出具的满足GB/T2820国家标准的检验报告 |
| 12 |  | 稳态电压调整率（%） |  | ≤±0.5% |  |
| 13 |  | 稳态频率调整率（%） |  | ≤±2% |  |
| 14 |  | 瞬态电压调整率（%） |  | ≤-15% |  |
| 15 |  | 瞬态频率调整率（%） |  | ≤±5% |  |
| 16 |  | 电压波动率（%） |  | ≤±0.5% |  |
| 17 |  | 频率波动率（%） |  | ≤±0.5% |  |
| 18 |  | 电压稳定时间（s) |  | ≤1.5sec |  |
| 19 |  | 频率恢复时间(s) |  | ≤1.5sec |  |
| 20 |  | 频率降（%） |  | ≤±0.5% |  |
| 二、发动机 |  |  |  |  |  |
| 21 | 发动机 |  | 主用功率(KW/KVA) | 401KW |  |
| 22 |  |  | 备用功率(KW/KVA) | 441KW |  |
| 23 |  |  | 额定转速(r/min) | 1500 |  |
| 24 |  |  | 气缸/排列 | 直列6 |  |
| 25 |  |  | 冷却方式 | 自带风扇水箱强制闭式循环水冷却 |  |
| 26 |  |  | 启动方式 | 24V电启动 |  |
| 27 |  |  | 调速方式 | ECU电喷 |  |
| 三、发电机 |  |  |  |  |  |
| 28 | 发电机 |  | 主用功率(KW/KVA) | 350KW/437.5 |  |
| 29 |  |  | 备用功率(KW/KVA) | 400KW/500 |  |
| 30 |  |  | 额定电压(V) | 400/230 |  |
| 31 |  |  | 额定功率因数 | 0.8 |  |
| 32 |  |  | 励磁方式 | 无刷 |  |
| 33 |  |  | 电压调节形式 | AVR |  |
| 34 |  |  | 绝缘等级 | H |  |
| 35 |  |  | 防护等级 | IP23 |  |
| 四、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 36 | 控制系统 |  | 显示模式 | LCD |  |
| 37 |  |  | 自动功能 | 具备 |  |
| 38 |  |  | 柴油机监控项目 | 机油压力、机油温度、冷却液温度、转速 |  |
| 39 |  |  | 发电机监控项目 | 三相电压、频率、三相电流、千瓦小时、功率因数 |  |
| 40 |  |  | 综合监控 | 超速报警停机、低油压报警及停机、 高水温报警及停机、发电机电压过高、过低报警及停机、频率过高、过低报警及停机 |  |
| 41 |  |  | 保护功能 | 转速、油压、电压、水温、油压、频率 |  |

（三）技术、环保、质量要求

1.柴油发电机参考品牌：玉柴、潍柴、康明斯、卡特彼勒。双电源自动切换进线柜参考品牌：施耐德、ABB、西门子、正泰、德力西。

2.供应商需保证所投柴油发电机产品的来源正规性及合法性。柴油发电机组中的三大主件：发动机、发电机、控制器与机组为同一集团产品。若是OEM拼装或组装产品，需提供主机配套厂商授权证书。请供应商应答所投机组品牌型号，应答发动机、发电机、控制器品牌，提供品牌声明函(格式自拟)，内容需包括：投标产品的品牌、商标、三大主件来源制造商地址等，提供品牌声明函并加盖整机品牌原厂公章。以最大程度保障本项目最终的完成质量和使用年限。

- 柴油发动机及交流发电机要求为2025年及以后出厂新品（提供承诺函）

- 发电机组中的发动机、发电机、控制系统的设计生产、原型测试以及最终的装配和检测由柴油发电机组品牌原厂完成，要有测试报告验证发电机组设计性能及出厂证明（出厂时提供原厂测试报告及合格证，投标时提供范本）。

- 发电机组包括一台连在交流发电机上的柴油发动机，并且在共同的钢性底座上组装成套，底座底盘应采用高强度钢材制成并带有减震垫（安装于机组与底座之间），支撑发动机、发电机，整体吊装吊攀，其中三香路新做混凝土基础，底盘适用于固定在符合承载力要求的的混凝土基础上；太仓对现有混凝土基础进行现场踏勘评测，若不符合设备基础承载力要求则拆除新做。

- 机组所有配套设备（包括但不限于控制器、散热器、风扇、消音器）必须由制造商统一配套，蓄电池、市电充电器、日用油箱、油罐由供应商配套提供。

- 出厂时加满投标品牌原厂冷却液，原厂发动机专用润滑油 ；设备进场安装调试完成后需加满国产0#柴油。

- 供应商所投柴油发电机产品要求设计方案兼顾发电机的正常运作、通风散热、电缆铺设搭接的规范性、科学性、合理性及便利性，主要零部件要求可靠、环保、先进，维护、保养、修理便捷。

- 安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上满足发电设备的正常工作温度要求。安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

- 机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性点接地，并配备防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

- 发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电，双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。

（四）供货及验收要求

- 服务团队：具有机电设备安装工程专业三级及以上资质。服务商施工人员需要有相应的上岗合格证（如电工证、焊工证）。

- 订货：供应商根据我行指定的场所，根据实际设计需求数量提交订货清单，数量不得少于清单中数量。

- 交货完工期：合同签订之日起30日内送货到位并安装调试完毕。工期必须控制在招标工期内，若供应商原因导致工期延误，每延误一天按结算价款的千分之三支付违约金，以延误天数累计计算，不封顶。

- 设备使用年限要求：除机油滤清器、空气滤清器、机油机滤、空气滤芯、皮带、冷却液、蓄电池等运转部件在达到规定使用时间的正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行15年。对于不符合上述要求的材料和部件，供应商应提供一张指明更换前预定的正常寿命表。

- 供货及安装地址：三香路618号建设银行，现场踏勘联系人：卢峻，联系电话：0512-65336526；太仓市城厢镇县府街44号建设银行，现场踏勘联系人：吴俭，联系电话：15806228678。供应商可作实地现场踏勘，充分了解现场情况，并据此提出适合的项目产品安装方案，方案内容需综合考虑容量、尺寸、运行、维护、维修等各方面的需求。其中三香路柴油发电机可用的安装区域空间不超过4.5米×2米×2.5米；太仓柴油发电机可用的安装区域空间不超过7米×4米×2.5米。

6．本项目为交钥匙项目，投标报价除产品成本外，其他与本设备配套或相关相连且根据功能要求所必须设置的任何设备、材料等均包括在采购范围内，还应包含满足产品正常使用所需的必要操作环境的相关费用、其他与之有关的配套设施设备的安装调试费用。

7．项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由供应商自行承担。

8．成交供应商在项目实施期间应无条件接受采购方的监督管理，对采购方提出的质量问题应当在采购方指定的期限内整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。

9．与本次采购项目有关的质量、安全问题均由供应商负责，相关的人员、财产责任风险均由供应商全部承担。

（五）售后服务要求

- 实施期质量保证

1．供应商不得以任何形式转包于他方。

2．设备达不到招标文件质量和规格要求的，采购方有权解除合同，所有责任由供应商承担。

3．供应商必须严格按照合同约定供货期限要求将合同设备全部交付到指定地点并完成安装调试等所有相关工作，保证采购方所有用电区域均能通电、使用。

4．供应商必须提供详细的设备明细清单，包括品牌、型号、详细配置、制造商、数量、备品备件及专用工具等。

5．供应商需提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，指派近三年具有同类项目经验，且经验丰富的专业（售后）技术人员和管理人员。

- 后续服务与技术支持

1．免费质保期不少于3年（验收合格之日起计算）。

2．质保期内设备正常运行维护所需备品备件（含现场维护专用工具）、一切耗材（不包含柴油）均由供应商负责提供，由于设备本身零部件的不正常磨损、设备制造缺陷导致的各种故障、产品质量不符合规定要求或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元件和易损件等，成交供应商须免费负责修理或更换原厂配件。

3．在质保期结束时，须由专业工程师和采购方代表进行一次检查，任何缺陷必须由成交供应商自费修理。

4．供应商应提供系统运行维护手册，软件升级及系统扩展方案，必须对提供的软件知识产权负责，并免费为招标人提供软件升级服务或调整。

5．在免费保修期间，供应商在收到采购方维修通知后0.5小时内响应，1小时内到达现场，24小时内完成采购方提出的维修要求。

6．交付后的应急保障：如无法在24小时内维修完成，需给采购方无偿提供同等功率的备用发电机组。

7．如货物经成交供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购方有权退货并追究成交供应商的违约责任。货到现场后由于采购方保管不当造成的问题，成交供应商亦应负责修复，但费用由采购方负担。

8. 保修期满后，供应商仍应保证提供及时的维修服务，并以优惠价格提供终身所需配件。

9．伴随服务：

（1）货物的运输、现场安装、调试、试运行；

（2）提供《安装说明书》、《使用说明书》、《保修证》、《合格证》等；

（3）就货物的安装、维护等对采购方人员进行免费培训（理论结合实际操作），针对上述培训，供应商提供详细培训方案（包括但不限于培训内容、人数、时间、地点、方式等）。

（六）报价要求

1.本项目预算控制价：三香路柴油发电机组含税最高限价66万元；太仓分行柴油发电机组含税最高限价41.96万元，超出预算金额视为废标。

2.报价单格式如下：

| 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 总限价 | 总价 | 安装交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三香路柴油发电机组 |  |  |  |  |  |
| 太仓分行柴油发电机组 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

3.按照龙集采系统报价单格式填报含税合计价格、注明增值税税率。含税总报价包括满足本次招标技术及服务数量要求的柴油发电机及其附件、柴油发电机的基础、路面开挖及恢复、电缆沟改造、电气联锁安装、电缆穿管敷设制作、原低压控制柜改造、新自动切换进线柜安装、垃圾外运、吊装有关的包装、仓储、运输、安装调试、人工、拆除、维保、各种税费、利润、质保等与本招标服务需求有关的一切费用。

（七）款项支付要求

1．本协议无工程预付款。

2．设备运至采购方指定地点，经采购方确认，供应商须负责正确安装、调试并经采购方验收合格后，供应商提供经采购方签字的《验收报告》，提供增值税专用发票，提交付款申请30日内，支付项目合同总金额的95% ，预留5%为质保金；

3．从验收合格之日算起到保修期（3年）满之后30日内，我行在接到供应商的纸质付款申请后，支付该项目总金额剩余的5%，即结清全部款项。

（八）其他要求（如有）