## 【扉-1】招标工程量清单扉页_工程总项目
林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
分支行（部门） |  |  | 部门负责人
负责人或其授权人： |  |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
海拔高度（m）： | 2900 | 人工降效调整系数： | 0.91275 | 机械降效调整系数： | 0.93894
编 制 时 间： | 2025 年 11 月 3 日 |  | 复 核 时 间： | 2025 年 11 月 3 日
扉-1

## 【增表-02】建设项目招标清单_工程总项目
建设项目招标清单汇总表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 安装工程
表-02

## 【增表-03】单项工程招标清单_工程总项目
单项工程招标清单汇总表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 安装工程
合计
表-03

## 【增表-04】单位工程清单编制表格_安装工程
单位工程清单编制汇总表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除及恢复工程
1.2 | 电气设备安装工程
1.3 | 其他费用
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  | _
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | _
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | _
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | _
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | _
4 | 规费 |  |  |  | _
4.1 | 工程排污费 | 发生时按规定计算 |  |  | _
5 | 税金 | （1+2+3+4）×规定税率 | 9 |  | _
合计＝1+2+3+4+5
增表-04

## 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与~装工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
| 0001 | 拆除及恢复工程
1 | 030413003001 | 墙壁（楼板）打洞（孔） | 1.名称：墙壁（楼板）打洞（孔） 2.规格：100 3.类型：外墙+内墙+楼板水钻开孔 4.填充（恢复）方式：防水砂浆填补 | 个 | 3
2 | 030413005001 | 人（手）孔井井壁开孔及修复 | 1.名称：电缆手孔井井壁开孔及修复（含箱变基础墙壁开一个洞,综合报价） 2.要求：现有手孔井井壁两侧开100波纹管穿行孔洞（1个井需开2个洞），波纹管穿行后水泥砂浆修补井壁 | 个 | 13
3 | 041001001001 | 拆除混凝土路面(车行道） | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：200mm厚（无筋） 3.破除平均宽度600mm | m2 | 36.66
4 | 041001001002 | 拆除混凝土路面(人行道） | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：100mm厚（无筋） 3.破除平均宽度600mm | m2 | 5.40
5 | 041001002001 | 拆除彩砖人行道+停车位8字砖 | 1.材质：彩砖（8字砖） 2.厚度：50mm 3.破除平均宽度600mm | m2 | 23.10
6 | 050101006001 | 保护性清除草皮 | 1、草皮种类：原绿化草坪 | m2 | 110.22
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2、保护性剥离并浇水养护，需二次铺贴利用 3、铲除平均宽度600mm
7 | 040203007001 | 车行道水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料：碎石 3.厚度：100厚砂砾石基层、200mm厚混凝土面层 4.嵌缝材料：沥青油膏 5.满足物业验收要求 | m2 | 36.66
8 | 040203007002 | 人行道水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料：碎石 3.厚度：80厚砂砾石基层、100mm厚混凝土面层 4.嵌缝材料：沥青油膏 5.满足物业验收要求 | m2 | 5.40
9 | 040204002001 | 人行道块料铺设（彩砖、8字砖） | 1.块料品种、规格：300*300*50彩砖、150*300*50八字砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：80mm厚砂砾石垫层+50mm厚干拌砂浆找平及结合层 3.满足物业验收要求 | m2 | 23.10
10 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：原剥离草坪（部分枯萎草坪需自行采购补 | m2 | 110.22
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
充，最终满足物业验收要求） 2.铺种方式：平铺 3.养护期：3个月
11 | 010103002001 | 建渣外运 | 1.废弃料品种：本电缆敷设项目室外产生的建渣 2.运距：自行考虑（装车、外运、建渣消纳费等） | m3 | 1.000
分部小计
| 0002 | 电气设备安装工程
12 | 030408006001 | 电力电缆头YJV22-4*185+1*95 | 1.名称：电缆终端头 2.型号：YJV22 3.规格：4*185+1*95 3.材质、类型：干包头 4.安装部位：箱变、室内配电柜空开 5.电压等级（kV）：0.6/1KV | 个 | 2
13 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV22-4*185+1*95 | 1.名称：电力电缆（知名品牌：特变电工、熊猫、众邦） 2.型号：ZC-YJV22 3.规格：4*185+1*95 4.材质：阻燃带铠铜电缆 5.敷设方式、部位：室外（ | m | 333.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
少量入户）穿管 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.地形：综合
14 | 030408003001 | 电缆保护管-SC100 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：SC 3.规格：DN100 4.敷设方式：外墙壁垂直固定 | m | 4.00
15 | 030408003002 | 电缆保护管-PE波纹管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：PE 3.规格：厚壁100波纹管 4.敷设方式：直埋 | m | 315.00
16 | 040101002001 | 电缆沟土方挖填 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：平均深度800mm(不含破除及恢复层）、平均宽度500mm 3、包含沟槽土方人工开挖及回填 | m | 315.00
17 | 030413005002 | 人（手）孔井砌筑 | 1.名称：电缆手孔井 2.规格：内径800，深度800-1000 3.类型：砖砌井（含井圈井盖，过车采用过车铸铁，其余采用厚型高分子，综合报 | 个 | 6
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
价） 4.含人工土方挖填方、井底100mm厚C20混凝土垫层、混凝土砖井壁砌筑、井壁抹灰、井口加固、井圈井盖安装等
分部小计
| 0003 | 其他费用
18 | 000000000001 | 代办费 | 1.名称：代办费（投标人投标前需前往林芝电业局及该工程所在小区物业公司沟通代办注意事项及费用，该费用由代办方综合考虑） 2.施工方代理甲方沟通电业部门办理审批手续、电力技术人员现场通电等事项 3.施工方代理甲方沟通物业处理室外电缆敷设许可等事项 | 项 | 1.000
分部小计
单价措施项目清单
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## 【表-11】总价措施项目清单与计价表_安装工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率（%） | 调整后金额 （元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 环境保护费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
1.2 | 1.2 | 文明施工费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 5
1.3 | 1.3 | 安全施工费 | 分部分项工程费+单价措施项目工程费 | 3
1.4 | 1.4 | 临时设施费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4.8
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.8
3 | 031302004001 | 二次搬运 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.6
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
6 | 03B001 | 工程定位复测费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
7 | 03B002 | 偏远地区施工增加费 | 直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## 【表-12】其他项目清单与计价汇总表_安装工程
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - |  | 明细详见 表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表-12-5
合 计 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12