采购需求

一、对于候选供应商的要求

1.候选供应商需具备独立的法人资格；2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，且在以往经营活动中无重大违法记录；3.投标人若为制造商，须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、修理、改造）（B级（含）以上）,制造许可子项包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；投标人若为代理商，须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、修理）（B级（含）以上），许可子项包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、代理经销资质证书或制造商授权委托证书及制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装、修理、改造）（B级（含）以上）,制造许可子项包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；4.候选供应商需提供近三年电梯安装案例；5.本次招标不接受联合体投标。

二、对于拟采购设备（物品）的要求

（一）基本要求

为确保采购产品质量较好，性能优良，价格合适，建议选取三菱、奥的斯、通力等同档次市场主流品牌。

拟购置两台电梯，其中鄠邑区支行办公大楼井道尺寸为2440×2150mm,需求规格为12层12站12门客（货）梯，载重lO50Kg、速度1.75m/s，安装地点为鄠邑区支行办公大楼内，安装工程量包含新购置电梯的安装调试，原有设施的拆除、井道整改及门套修复;

周至县支行办公大楼井道尺寸为2150×2050mm，需求规格为10层10站10门客（货）梯，载重lO50Kg、速度1.75m/s，安装地点为周至县支行办公大楼内，安装工程量包含新购置电梯的安装调试，原有设施的拆除、井道整改及门套修复。

（二）配置要求

鄠邑区支行：

额定载重（kg)：1050

额定速度(m/s)：1.75

轿厢尺寸长*宽(mm)：约为1600*1500

开门方式：中分式

轿内净高(mm)：2400

曳 引 机：PM永磁同步电机驱动无齿轮曳引机

拖动系统：全电脑控制交流变频变压调速矢量控制（VVVF）

门    机：全电脑控制PM永磁门机

控制系统：全电脑智能化数据网络系统

拖动方式：交流变频调压调速系统

轿壁： 发纹不锈钢

前壁： 发纹不锈钢

轿门： 发纹不锈钢

地板： PVC真石地板

轿厢操操纵箱	：带方向及楼层指示的段码式显示

厅外装潢：发纹不锈钢厅门及小门套

厅外召唤：带方向及楼层指示的段码式显示

周至县支行：

梯型：小机房乘客电梯

主机、门机控制系统：交流变频调压调速（VVVF）

控制方式：单控

开门方式：中分门

载重量：1050Kg

额定速度：1.75m/s

轿厢净尺寸(宽*深*高)：约为1600mm*1500mm*2400mm

曳 引 机：PM永磁同步电机驱动无齿轮曳引机

拖动系统：全电脑控制交流变频变压调速矢量控制（VVVF）

门    机：全电脑控制PM永磁门机

控制系统：全电脑智能化数据网络系统

拖动方式：交流变频调压调速系统

轿厢装潢：轿厢发纹不锈钢，天花LED照明，PVC拼花地面

轿厢操操纵箱	：带方向及楼层指示的段码式显示

厅外装潢：发纹不锈钢厅门及小门套

厅外召唤：带方向及楼层指示的段码式显示

功能要求：

| 序号 | 功 能 要 求 | 序号 | 功 能 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集选全自动方式 | 27 | 故障自动记忆功能 |
| 2 | 故障时自动就近平层 | 28 | 异常时梯门反复开关 |
| 3 | 自动脱离联动控制(联动时适用) | 29 | 预选层站取消 |
| 4 | 检修运行 | 30 | 异常再开门 |
| 5 | 超载示警及防止装置 | 31 | 开门时间自动设定 |
| 6 | 上、下行超速保护 | 32 | 电子称重补偿启动 |
| 7 | 火灾管制运行及信号反馈 | 33 | 候梯厅服务中止显示 |
| 8 | 轿内管制运行表示灯 | 34 | 候梯厅满载指示 |
| 9 | 轿内应急照明 | 35 | 换向重开门 |
| 10 | 紧急电动救援运行 | 36 | 即时关门 |
| 11 | 抱闸动作检测反馈 | 37 | 泊梯(手动) |
| 12 | 轿内紧急呼叫装置 | 38 | 照明自动关闭功能 |
| 13 | 马达空转保护 | 39 | 换气扇自动停止功能 |
| 14 | 机械式门安全保护 | 40 | 五方通话功能 |
| 15 | 门内区自动再平层 | 41 | 轿内层站方向显示 |
| 16 | 脉冲位置异常自动校正 | 42 | 开门按钮灯 |
| 17 | 复电后自动运行 | 43 | 传输控制信号增强 |
| 18 | 故障低速自救运行功能 | 44 | 层站运行方向显示 |
| 19 | 钢丝绳拉伸自动补偿 | 45 | 电梯运行状态显示 |
| 20 | 宽电压接入保护 | 46 | 开门按钮响应指示 |
| 21 | 驱动系统温度异常检知保护 | 47 | 外呼盒按钮显示运行方向一体化 |
| 22 | 楼高尺寸自动记忆调整 | 48 | 消防功能(1层带消防) |
| 23 | 取消轿内恶作剧功能 | 49 | 轿门光幕保护 |
| 24 | 轿内误召唤取消 | 50 | 预留监控接口 |
| 25 | 满员自动通过 | 51 | 设有弱电接口 |
| 26 | 运行次数存储 | 52 | 断电应急平层装置 |

（三）技术、环保、质量要求

1.设备按国家质量标准，并提供产品质量合格证书、三包凭证及其他相关凭证。主要的安全部件应有中国国家电梯质量检测中心认证。投标产品具有相应的产品鉴定证书及检测报告；

2.技术参数和功能设计、安装、验收所用规范须按标准执行；

3.投标人中标后须保障施工安全及施工质量，施工中出现的任何安全问题由投标人自行承担。

（四）生产、供货要求

1.售前服务：由入选供应商派出专业技术人员提前进场勘察，并在设备运抵现场前一周，向我行提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划；

2.工程服务：由入选供应商技术部门和施工部门共同负责，保质保量按时完成我行购买产品安装调试工作；供应商应在保证我行正常运行的情况下合理安排施工，确保大楼的正常运营。

3.服务团队：应包含技术团队和工程实施团队，团队内须有项目经理及专业工程师，安装调试完成后出具相关专业性报告；

4.验收：电梯安装调试和试运行结束后，由入选供应商或其委托的专业公司负责联系建筑劳动安全等部门，并会同我行相关负责人按标准要求进行联合验收并办理使用许可证，验收所发生的一切费用由入选供应商承担。

5.工期：需在合同签订后30个工作日内完成施工、所有设备安装调试成功达到正常投入使用要求。

（五）售后服务要求

1.维保期为一年，入选供应商应对电梯运行进行一年的免费维护保养，包括一年的电梯检验费。在正常使用情况下，质量保证期限内，电梯出现质量问题的，入选供应商负责维修。维保期内发生的一切费用则由入选供应商承担。

2.入选供应商应提供7*24小时的电话、网络等远程支持服务，对我行在设备使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。对于需紧急维修的故障，入选供应商应在2小时内上门维修处理完毕。

3.入选供应商应针对本次投标在投标文件中提供明确、详细及完整的售后服务、技术支持方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、培训计划、电梯设备定期报检、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施等等。

（六）报价要求

本次采购包含旧电梯设备拆除及新电梯设备与辅材的供货、运输、安装、调试、验收和售后服务及税费等全部费用。我行不再支付其他任何费用。

（七）款项支付要求

分次付款，设备安装调试完成且验收合格后支付合同价款的95%，质保期到期后支付合同价款的5%。

- 其他要求（如有）

1.供应商施工过程及最终验收标准须满足我行实际现场需求和国家相关标准；

- 2.本次电梯采购需求不涉及土建施工内容；

- 3.旧电梯与办公楼同在一个资产卡片，将对办公楼房产做电梯原值的部分报废，同时保证税务申报准确，新安装电梯拟独立核算价值；

- 4.电梯设备安装前，由供应商完成报批手续；全部安装完成后，由供应商负责联系相关部门进行验收并取得合格证书。