## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【中国建设银行股份~
| 中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【中国建设银行股份有限公司月城~
总 说 明
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程 | 第1页 共2页
1.工程概况 1.1工程名称：建行凉山分行月城支行办公楼消防改造 2.工程招标和分包范围 2.1编制范围：本次清单编制范围为：设计图纸及方案范围内所有内容。 3.工程量清单编制依据 3.1 施工图纸、施工现场实际情况、工程特点及有关的规范、标准、技术资料； 3.2中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》各专业配套计量规范，2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及国家、省、市有关工程量清单编制的政府指导性文件； 3.3《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》和《四川省建设工程工程量清单招标投标报价评审办法》、现行国家和地方有关技术标准规范、法律法规以及该项目的设计优化评审意见，进行工程量计算并编制工程量； 3.4有关技术规范、标准图集等其他资料 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1 工程质量达到合格标准。投标人在投标时一定要认真、仔细的阅读施工图及有关技术规范，投标前进行现场踏勘； 4.2 投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况、当地气候条件，结合投标人自身技术管理水平、经营状况、机 械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求自主编制确定； 4.3 投标报价采用综合单价法。综合单价按设计要求，以保证工程质量、工程进度和安全文明施工为前提，包含为实施和完成该项工程所需人工、材料、机械及按设计规定验收规范要求施工单位应进行的测试、试验、养护等费用、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除 外）、利润等全部费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险； 4.4 工程量清单所列工程数量是按施工图计算的预算量，作为投标的共同基础（各投标单位不能更改），不作为结算依据，结算时，按实际完成的工程量进行计量。 4.5 工程量清单中所列项目若未报价，视为综合到其他项目报价中，清单内的工作内容和工程特征描述均为分部分项主要内容，未明确的内容以设计施工图及规范为准，设计施工图及规范未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和所有资料综合考虑报价。因此清单分部分项报价需根据清单项目名称、工作内容、项目特征及设计图纸、标准图集以及本说明的其他要求综合考虑填报； 4.6 综合单价的测报应按设计要求，以保证工程质量、工程进度和安全文明施工为前提，应包括2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》总说明中综合费所涉及的所有费用； 4.7.投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况以及当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、 以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。投标单位报价时 自行将单价措施项目费在分部分项工程量清单的综合单价中考虑，不再单独列项，不得另行报价；
表-01
总 说 明
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程 | 第2页 共2页
4.8 总价措施项目清单按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的规定执行。投标报价时暂列金及总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费及规费按该清单中给定的金额填报;其中安全文明施工费率须按招标人在招标文件中公布的金额填报，作为不可竞争费用。工程竣工验收合格后承包人按照《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的规定办理竣工结算。 4.9 规费不得作为竞争性费用，投标人在编制投标报价时，应按招标人在招标文件中公布的规费金额填报。工程竣工验收合格后，承包人按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的规定办理竣工结算； 4.10增值税税金按川建造价发[2019]181号的规定费率计取。附加税应按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中规定费率执行；工程竣工验收合格后，承包人按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的规定办理竣工结算。 5.其他需说明的问题 5.1、本工程综合单价的测定应按设计要求、工程量清单中的工程项目特征及工作内容、施工及验收规范的要求、招标文件的要求，以保证工程质量、工程进度和安全生产及文明施工管理为前提；投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况以及当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、 以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。投标单位报价时 自行将单价措施项目费在分部分项工程量清单的综合单价中考虑，不再单独列项，不得另行报价; 5.2、本工程工程量清单所列项目及工程量是投标人作为投标的的共同基础、竣工结算按经相关单位签字认可的全套竣工资料，根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定和施工合同相关条款进行计量,经审计单位审定后确定； 5.3、工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的各条款相对应结合起来理解和解释。 5.4、本工程注意成品保护，由施工造成的破坏由施工单位负责恢复，成品保护费施工单位自行考虑到报价内； 5.5、施工过程中所涉及的到所有拆除、开孔、开洞、开槽恢复请综合考虑在投标报价中，结算时不再另行计算费用。
表-01

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 0104 砌筑工程
1.2 | 金属结构工程
1.3 | 0108 门窗工程
1.4 | 楼地面装饰工程
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.6 | 天棚工程
1.7 | 0114 油漆、涂料、裱糊工程
1.8 | 0115 其他装饰工程
1.9 | 0116 拆除工程
1.10 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3655.95 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 16672.40 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1246.96 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【装饰工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0104 砌筑工程
1 | 010103001001 | 素土夯实 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：素土夯填≥0.97 3.运距：投标人自行考虑 4.符合设计要求及相关规范要求 | m2 | 171.05
2 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.商品砼的场内外运输、外加剂、泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 4.符合设计要求及相关规范要求 | m3 | 5.13
3 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.名称、部位:台阶 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 3.勾缝要求:不勾缝 4.勾缝要求：详见设计图 5.砂浆强度等级、配合比：详见设计图 6.符合设计要求及相关规范要求 | m3 | 1.17
分部小计
金属结构工程
4 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ12mm 2.使用部位：基础 3.符合设计要求及相关规范要求 | t | 3.399
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
5 | 010603001005 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格：Q355，HW250*225、HW200*200 2.单根柱重量:详设计图 3.探伤要求：超声波探伤 4.油漆品种、刷漆遍数：详设计图 5.符合设计要求及相关规范要求 | t | 0.145
6 | 010604001006 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：Q355，HN400*200、HN400*150、HN200*100 2.单根柱重量:详设计图 3.安装高度：详设计图 3.探伤要求：超声波探伤 4.油漆品种、刷漆遍数：详设计图 5.符合设计要求及相关规范要求 | t | 1.882
7 | 010606013007 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格：Q355 2.油漆品种、刷漆遍数：详设计图 3.符合设计要求及相关规范要求 | t | 0.127
8 | 010606013008 | M16螺栓 | 1.构件名称：螺栓 2.钢材品种、规格：M16螺栓+螺帽 3.报价包含钻孔、A级胶等 4.符合设计要求及相关规范要求 | 套 | 16
9 | 010606013009 | M20螺栓 | 1.构件名称：螺栓 2.钢材品种、规格：M20螺栓+螺帽 3.报价包含钻孔、A级胶等 4.符合设计要求及相关规范要求 | 套 | 76
分部小计
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0108 门窗工程
10 | 010802004010 | 乙级钢制防火门1022 | 1.乙级钢制防火门及门套（色同墙面）1000*2250 2.色同墙面 3.符合规范要求 4.满足GA38-2021标准，具备公安的检验报告 | 樘 | 2
11 | 010802004011 | 乙级钢制防火门1222 | 1.乙级钢制防火门及门套（色同墙面）1200*2200 2.色同墙面 3.符合规范要求 4.满足GA38-2021标准，具备公安的检验报告 | 樘 | 3
12 | 010802004012 | 甲级防火防盗安全门1022 | 1.甲级防火防盗安全门（色同墙面）1000*2200 2.色同墙面 3.满足GA38-2021标准，具备公安的检验报告 4.符合规范要求 | 樘 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
13 | 010805007013 | 12mm超白有框钢化防火玻璃地弹门（DTM1024） | 1.门代号及洞口尺寸:1000mm*2400mm 2.框、扇材质：50*120mm深灰色铝型材边框 3.玻璃品种、厚度：12mm厚超白钢化防火玻璃（防火安全玻璃） 4.五金：地弹簧、拉手（样式详设计图）等五金件 5.品牌：详见施工图 | 樘 | 1
分部小计
楼地面装饰工程
14 | 011104004014 | 600*600钢制抗静电地板 | 1.基层、找平层厚度、砂浆配合比：由各投标单位根据现场 2.刷防尘漆 3.面层 600*600钢制抗静电地板，35mm厚 4.品牌：详见施工图 | m2 | 12.67
15 | 011105006015 | 50mm高深灰色不锈钢踢脚 | 1.踢脚线高度50mm 3.面层材料品种、规格、颜色：成品深灰色不锈钢踢脚线配套踢脚线扣件 4.暗装、明装详设计图 | m | 14.45
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
16 | 011203001016 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位：台阶 2.底层厚度、砂浆配合比：详见设计图 3.面层厚度、详见设计图 4.基层处理:由各投标单位根据现场情况自主确定并计入综合单价中，结算时不做调整 5.符合设计要求及相关规范要求 | m2 | 8.06
17 | 011210002017 | 12mm超白钢化防火安全玻璃隔断 | 1.12mm超白钢化玻璃橱窗 2.边框：120*50mm深灰色铝型材边框 3.玻璃品种、厚度：12mm超白钢化防火安全玻璃（防火安全玻璃） 4.品牌：详见施工图 | m2 | 47.4
分部小计
天棚工程
18 | 011302001018 | 600*600mm微孔铝板吊顶 | 1.吊顶形式：轻钢龙骨 嵌入式不上人型 面层规格 600×600 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ8套丝钢筋吊杆，轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600微孔铝板 1.2mm厚 4.其他：压条、灯具、换气扇等开孔、加固因素投标人综合考虑 5.符合设计要求及相关规范要求 6.品牌：详见施工图 | m2 | 12.07
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
19 | 011406001019 | 天棚无机涂料 | 1.基层类型：天棚 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.涂料品种、刷喷遍数：无机涂料底涂、面涂（颜色详设计） 5.做法：详设计图 6.符合设计要求及相关规范要求 7.品牌：详见施工图 | m2 | 12.67
20 | 011406001020 | 墙面无机涂料 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.涂料品种、刷喷遍数：无机涂料底涂、面涂（颜色详设计） 5.做法：详设计图 6.符合设计要求及相关规范要求 7.品牌：详见施工图 | m2 | 90.3
分部小计
0115 其他装饰工程
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 自编021 | 成品保护 | 1.在装饰改造和消防改造施工过程中， 对非装修区域进行成品，避免造成损坏 2.以上费用请投标人自行勘探现场厚综合报价，按项计包干使用，结算不做调整。 | m2 | 1860
分部小计
0116 拆除工程
22 | 自编022 | 拆除及建渣清运 | 1.拆除部位：按设计且并不仅限于设计，同时必须满足网点的使用要求； 2.开门洞、剔槽、开孔、楼板开洞，防火封堵、拆除水池、拆除水泵房区域、拆除建筑、混凝土地面、挖土方、凿毛等 2.投标人应熟知图纸及现场情况，并与甲方充分沟通，应包含可能的二次拆除及其它不可预见的拆除； 3.建渣清运方式：投标人勘察现场后自行综合考虑； 4.建渣不得滞留在施工现场，弃场必须符合政府相关管理部门的要求； 5.以上费用请自行考虑在投标综合单价内，按项计包干使用，结算不做调整。 | m2 | 1860
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【装饰工程】 |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 16672.40
合 计 |  |  |  | 16672.40 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 应急照明
1.2 | 火灾报警
1.3 | 消防水
1.4 | 防排烟系统
1.5 | 其他工程
1.6 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 25324.64 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 121402.65 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 15793.00 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【消防工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
应急照明
1 | 030404017023 | 应急照明集中电源箱 PD | 1.名称：应急照明集中电源箱 PD 2.型号、规格：综合考虑，Pe=1kw 3.安装方式：距地1.5m安装 4.箱内配置：含箱内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器） 5.接线端子及端子外部接线、基础及支架制作安装及除锈刷油防腐、开孔、防火封堵、接地等相关内容，配电箱返厂、修改、保管等费用包含在综合单价中，不另行计算 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 台 | 1
2 | 030412004024 | A型单面多信息复合标志灯 | 1.名称:A型单面多信息复合标志灯 2.型号、规格:1W(中型) 3.安装方式:壁装、金属软管 4.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 套 | 2
3 | 030412004025 | A型双面多信息复合标志灯 | 1.名称:A型双面多信息复合标志灯 2.型号、规格:1W(中型) 3.安装方式:壁装、金属软管 4.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 套 | 7
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
4 | 030412004026 | A型疏散出口消防应急标志灯 | 1.名称:A型安全出口消防应急标志灯 2.型号、规格:1W(中型) 3.安装方式:壁装、金属软管 4.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 套 | 15
5 | 030412004027 | A型疏散方向指示标志灯 | 1.名称:A型疏散方向指示标志灯 2.型号、规格:1W(中型) 3.安装方式:壁装、金属软管 4.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 套 | 27
6 | 030412004028 | A型消防应急照明灯 | 1.名称:A型消防应急照明灯 2.型号、规格:5W 3.安装方式:综合考虑、金属软管 4.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 套 | 51
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 030411001029 | 电气配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:SC20 4.配置形式及敷设方式：沿墙沿天棚暗敷、明敷，各种配置形式及敷设方式综合考虑 5.接地要求：满足规范及设计规定 6.含引线工程、刨沟槽、填补沟槽、支架制安刷油、明装防火涂料及暗装防腐等 7.含过线盒、灯头盒、开关盒，含墙内接线盒延接边框，86型及各种形状综合考虑，盒子加深等费用综合考虑在单价内 8.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑)、刷漆防腐、内外堵料封堵等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 9.与桥架、设备等连接处的软管综合考虑 10.投标人须充分综合考虑因采用装配式建筑（轻质墙、叠合板）造成预埋管道超长、绕弯等因素综合报价，后期不因装配式建筑增加管路长度进行工程量调整 | m | 820.37
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11.其他：满足设计、施工及验收规范要求
8 | 030411004030 | 配线 WDZB1N-RYS-2×2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：综合 3.规格型号： WDB1ZN-RYJ-2×2.5 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.包含电缆头或无端子外部接线 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 830.27
9 | 030411006031 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒（灯盒、开关盒、插座盒和接线盒） 2.材质:金属 3.规格:86型 4.安装形式:暗配 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 102
分部小计
火灾报警
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | 030404017032 | 双电源配电柜 APEXF | 1.名称：双电源配电柜 APEXF 2.型号、规格：综合考虑，Pe=96kw 3.安装方式：详设计图 4.箱内配置：含箱内所有元器件 5.接线端子及端子外部接线、基础及支架制作安装及除锈刷油防腐、开孔、防火封堵、接地、星三角控制、机械应急启动等相关内容，配电箱返厂、修改、保管、调试等费用包含在综合单价中，不另行计算 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 台 | 1
11 | 030404001033 | 消火栓泵控制柜 | 1.名称：消火栓泵控制柜 2.箱内配置：含箱内所有元器件 5.接线端子及端子外部接线、基础及支架制作安装及除锈刷油防腐、开孔、防火封堵、接地、星三角控制、机械应急启动等相关内容，配电箱返厂、修改、保管、调试等费用包含在综合单价中，不另行计算 4.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 5.型号：详设计图 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 030404001034 | 喷淋泵控制柜 | 1.名称：喷淋泵控制柜 2.箱内配置：含箱内所有元器件 3.接线端子及端子外部接线、基础及支架制作安装及除锈刷油防腐、开孔、防火封堵、接地等相关内容，配电箱返厂、修改、保管、调试等费用包含在综合单价中，不另行计算 4.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 5.型号：详设计图 | 台 | 1
13 | 030404001035 | 污水泵控制柜 | 1.名称：污水泵控制柜 2.箱内配置：含箱内所有元器件 3.接线端子及端子外部接线、基础及支架制作安装及除锈刷油防腐、开孔、防火封堵、接地、液位控制、浮球等相关内容，配电箱返厂、修改、保管、调试等费用包含在综合单价中，不另行计算 4.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 5.型号：详设计图 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
14 | 030411001036 | 电气配管 SC15 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:SC15 4.配置形式及敷设方式：沿墙沿天棚暗敷、明敷，各种配置形式及敷设方式综合考虑 5.接地要求：满足规范及设计规定 6.含引线工程、刨沟槽、填补沟槽、支架制安刷油、明装防火涂料及暗装防腐等 7.含过线盒、灯头盒、开关盒，含墙内接线盒延接边框，86型及各种形状综合考虑，盒子加深等费用综合考虑在单价内 8.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑)、刷漆防腐、内外堵料封堵等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 9.与桥架、设备等连接处的软管综合考虑 10.投标人须充分综合考虑因采用装配式建筑（轻质墙、叠合板）造成预埋管道超长、绕弯等因素综合报价，后期不因装配式建筑增加管路长度进行工程量调整 | m | 5.5
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11.其他：满足设计、施工及验收规范要求
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 030411001037 | 电气配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:SC20 4.配置形式及敷设方式：沿墙沿天棚暗敷、明敷，各种配置形式及敷设方式综合考虑 5.接地要求：满足规范及设计规定 6.含引线工程、刨沟槽、填补沟槽、支架制安刷油、明装防火涂料及暗装防腐等 7.含过线盒、灯头盒、开关盒，含墙内接线盒延接边框，86型及各种形状综合考虑，盒子加深等费用综合考虑在单价内 8.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑)、刷漆防腐、内外堵料封堵等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 9.与桥架、设备等连接处的软管综合考虑 10.投标人须充分综合考虑因采用装配式建筑（轻质墙、叠合板）造成预埋管道超长、绕弯等因素综合报价，后期不因装配式建筑增加管路长度进行工程量调整 | m | 2015.26
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11.其他：满足设计、施工及验收规范要求
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
16 | 030411001038 | 电气配管 SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:SC25 4.配置形式及敷设方式：沿墙沿天棚暗敷、明敷，各种配置形式及敷设方式综合考虑 5.接地要求：满足规范及设计规定 6.含引线工程、刨沟槽、填补沟槽、支架制安刷油、明装防火涂料及暗装防腐等 7.含过线盒、灯头盒、开关盒，含墙内接线盒延接边框，86型及各种形状综合考虑，盒子加深等费用综合考虑在单价内 8.含穿砖墙、穿剪力墙、穿楼板、穿梁套管的制作安装制作安装(材质综合考虑)、刷漆防腐、内外堵料封堵等，若经发包人确认不使用，需按照要求进行封堵 9.与桥架、设备等连接处的软管综合考虑 10.投标人须充分综合考虑因采用装配式建筑（轻质墙、叠合板）造成预埋管道超长、绕弯等因素综合报价，后期不因装配式建筑增加管路长度进行工程量调整 | m | 544.71
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11.其他：满足设计、施工及验收规范要求
17 | 030411003039 | 耐火桥架安装 200*100mm | 1.型号、规格：200×100mm 2.材质：金属 3.类型：天棚内敷设，墙面敷设 4.楼板开洞、防火封堵 5.符合设计要求及相关规范要求 | m | 356.82
18 | 030411004040 | 配线 WDZB1N-RYS-2×1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：综合 3.规格型号： WDB1ZN-RYJ-2×1.5 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.包含电缆头或无端子外部接线 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 22
19 | 030411004041 | 配线 WDZB1N-RYJ-2×1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：综合 3.规格型号：WDZB1N-RYJ-2×1.5 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.包含电缆头或无端子外部接线 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 1397
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 030411004042 | 配线 WDBZ1N-RYJS-2×1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：综合 3.规格型号：WDBZ1N-RYJS-2×1.5 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.包含电缆头或无端子外部接线 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 263.74
21 | 030411004043 | 配线 WDZB1N-RYJSP-2×1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：综合 3.规格型号：WDZB1N-RYJSP-2×1.5 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.包含电缆头或无端子外部接线 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 378.44
22 | 030411004044 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5 | 1.名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB1N-BYJ-2.5 3.配线形式:管内、桥架综合 4.敷设部位或线制:综合 5.其它:含穿引线，双色线价差投标人投标时自行综合考虑 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | m | 1369.08
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
23 | 030408002045 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.型号: WDZB1N-KYJY-4*1.5 3.敷设方式:综合考虑 4.电缆头综合考虑 5.符合设计要求及相关规范要求 | m | 302.97
24 | 030408001046 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4*95+1*50 | 1.型号:电力电缆 川缆 2.规格：电力电缆 WDZB1N-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式:桥架 4.电缆头综合考虑 5.符合设计要求及相关规范要求 | m | 300
25 | 030408001047 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3*50+2*25/7*25 | 1.型号:电力电缆 川缆 2.规格：电力电缆 WDZB1N-YJY-3*50+2*25/7*25 3.敷设方式:桥架 4.电缆头综合考虑 5.符合设计要求及相关规范要求 | m | 51.45
26 | 030408001048 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6 | 1.型号:电力电缆 川缆 2.规格：电力电缆 WDZB1N-YJY-5*6 3.敷设方式:桥架 4.电缆头综合考虑 5.符合设计要求及相关规范要求 | m | 31.34
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
27 | 030904012049 | 消防设备控制台（琴台式） | 1.名称：消防设备控制台 2.报价包含：消防设备控制台、智能火灾报警控制器（联动型）、消防专用电源柜、琴台等 3.规格、线制：琴台式 总线制 4.安装方式：落地安装 5.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 6.品牌：海湾 | 台 | 1
28 | 030904009050 | 液位显示装置 | 1.名称：液位显示装置 2.规格、线制：详设计图 3.安装方式：台内安装 4.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 5.品牌：海湾 | 台 | 1
29 | 030904009051 | 火灾多线联动控制盘 | 1.名称：液位显示装置 2.规格、线制：详设计图 3.安装方式：台内安装 4.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 5.品牌：海湾 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
30 | 030904014052 | 消防广播控制器及消防广播功放 | 1.名称：消防广播控制器及消防广播功放 3.规格、线制： 总线制 4.安装方式：落地安装 4.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 5.品牌：海湾 | 台 | 1
31 | 030904014053 | 消防电话总机 | 1.名称：消防电话总机 3.规格、线制：总线制 4.安装方式：落地安装 4.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 5.品牌：海湾 | 台 | 1
32 | 030904015054 | 图形显示装置（CRT） | 1.图形显示装置（CRT） 2.规格、线制：琴台式 总线制 3.安装方式：落地安装 4.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 5.品牌：海湾 | 台 | 1
33 | 030904010055 | 应急照明控制器 | 1.名称：应急照明控制器 2.规格：详设计 3.安装方式：详设计图 4.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 5.品牌：海湾 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
34 | 030607001056 | 消防电源监控主机 | 1.名称：消防电源监控主机 TW-FPM8 2.型号：详设计图 3.安装方式：壁挂式 4.报价包含消防电源监控总系统图上所有内容 5.品牌：海湾 | 套 | 1
35 | 030904017057 | 防火门监控主机 | 1.名称：防火门监控主机 2.规格、线制：详设计图 3.型号：详设计图 4.配有USB接口、自备UPS电源等 5.安装方式：壁挂式 6.品牌：海湾 | 台 | 1
36 | 030404032058 | MEB总等电位端子 | 1.名称：MEB综合接地总等电位端子 2.型号：详见施工图 3.规格：详见施工图 4.安装部位：详见施工图 | 台 | 1
37 | 030904008059 | 消防总端子箱 DZX | 1.名称：消防总端子箱 DZX 2.型号规格：详设计 3.安装高度：h=1.5m 4.其他：满足设计及相关规范 5.品牌：海湾 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
38 | 030904008060 | 消防端子箱 XD | 1.名称：消防端子箱 XD 2.型号规格：详设计 3.安装高度：h=1.5m 4.其他：满足设计及相关规范 5.品牌：海湾 | 台 | 4
39 | 030904001061 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.规格：详设计 3.包含通用底座、金属软管等综合考虑 4.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 80
40 | 030904003062 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 1.名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格型号：JBF4121-P 3.类型：地址编码 4.含电话插孔接线 5.包含金属软管综合考虑 6.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 6
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
41 | 030904003063 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.规格型号：JBF4123 3.类型：地址编码 4.包含金属软管综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 6.品牌：海湾 | 个 | 10
42 | 030904007064 | 消防广播 | 1.名称：消防广播 2.功率：综合 3.安装方式：有无吊顶综合考虑 4.含金属软管综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 24
43 | 030904005065 | 火灾声光报警器 | 1.名称：火灾声光报警器 2.规格型号：综合考虑 3.类型：见设计 4.包含金属软管综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 6
44 | 030904003066 | 火警电话分机 | 1.名称:火警电话分机 2.规格:详设计 3.品牌;品牌：海湾/泰和安/北京利达/青鸟消防 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
45 | 030904008067 | 输入、输出模块 | 1.名称：输入、输出模块 2.规格型号：综合考虑 3.类型：见设计 4.包含金属软管综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 9
46 | 030904008068 | 输入模块 | 1.名称：输入模块 2.规格型号：综合考虑 3.类型：见设计 4.包含金属软管综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 8
47 | 030904008069 | 单开防火门模块 | 1.名称：单开防火门模块 2.规格型号：综合考虑 3.类型：见设计 3.安装方式：详设计图 4.含金属软管、底盒综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 6.品牌：海湾 | 个 | 6
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
48 | 030904008070 | 防火门监控模块 TL909-F | 1.名称：防火门监控模块 2.规格型号：综合考虑 3.类型：见设计 3.安装方式：详设计图 4.含金属软管、底盒综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 6.品牌：海湾 | 个 | 6
49 | 030603004071 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关 2.型号：详设计图 3.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 4.品牌：海湾 | 台 | 6
50 | 030904008072 | 隔离模块 | 1.名称：隔离模块 2.规格型号：详设计 3.含金属软管综合考虑 4.其它：满足设计、招标文件及相关规范要求 | 个 | 4
51 | 030411006073 | 钢制接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.材质:金属 3.规格:86型 4.安装形式:暗配 5.其它：接地及其它要求满足设计、招标文件及相关规范 | 个 | 163
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
52 | 030905001074 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 只 | 30
53 | 030905001075 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 | 部 | 2
54 | 030905001076 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试、消防电源监控系统调试 2.其它：接地及其它要求满足设计、招标文件及相关规范 | 系统 | 1
55 | 030905003077 | 防火控制装置调试 消防水泵联动调试 | 1.名称：防火控制装置调试 消防水泵联动调试 2.类型：详设计图 | 项 | 1
56 | 030905003078 | 防火控制装置调试 防火门 | 1.名称：防火控制装置调试 防火门 2.类型：详设计图 | 项 | 1
分部小计
消防水
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
57 | 030901002080 | 消火栓管 DN65 | 1.安装部位：室内 2.材质：内外热镀锌钢管 3.型号、规格：DN65 4.连接方式：综合考虑 5.除锈标准、刷油防腐：满足设计和规范要求 6.支架制作安装符合设计及相关规范要求 7.水冲洗、水压试验设计要求：满足设计和规范要求 8.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | m | 60.29
58 | 030901002081 | 消火栓管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.材质：内外热镀锌钢管 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：综合考虑 5.除锈标准、刷油防腐：满足设计和规范要求 6.支架制作安装符合设计及相关规范要求 7.水冲洗、水压试验设计要求：满足设计和规范要求 8.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见清单规范及设计要求 | m | 445.27
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
59 | 030901010082 | 消火栓 | 1.安装方式：暗装，栓口距地H=1.1m 2.型号、规格：详设计 3.附件材质、规格：详设计 4.满足设计及验收规范要求。 | 套 | 10
60 | 030901013083 | 干粉灭火器 | 1.名称：干粉灭火器 2.规格、型号：MF/ABC5*2 3.包含干粉灭火器本体、灭火器放置箱、灭火器支架等 4.摆放位置：详设计 5.其他：规格型号符合规范和设计 | 组 | 15
61 | 030901013084 | 悬挂式自动超细干粉灭火装置（12kg） | 1.名称：悬挂式自动超细干粉灭火装置（12kg）（含药剂） 2.规格、型号：详设计 3.其他：规格型号符合规范和设计 | 套 | 4
62 | 030901013085 | 悬挂式自动超细干粉灭火装置（10kg） | 1.名称：悬挂式自动超细干粉灭火装置（10kg）（含药剂） 2.规格、型号：详设计 3.其他：规格型号符合规范和设计 | 套 | 1
63 | 030901013086 | 悬挂式自动超细干粉灭火装置（8kg） | 1.名称：悬挂式自动超细干粉灭火装置（8kg）（含药剂） 2.规格、型号：详设计 3.其他：规格型号符合规范和设计 | 套 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
64 | 030901001087 | 喷淋管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:详设计 5.管道支架制作、安装、刷油及防腐，管道压力试验、 吹扫及冲洗 6.压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 7.管道标识满足图集及规范验收要求，管件及管道刷油：投标人自行考虑在综合单价中,中标后综合单价不得调整 8.含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、附件、配件、支架、支墩及抹面、管沟土方挖填、后砌墙套管的制作安装、刷漆防腐、内外堵料封堵、柔性防水套管等，若经甲方确认不使用，需按照要求进行封堵 | m | 546.03
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
65 | 030901001088 | 喷淋管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:详设计 5.管道支架制作、安装、刷油及防腐，管道压力试验、 吹扫及冲洗 6.压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 7.管道标识满足图集及规范验收要求，管件及管道刷油：投标人自行考虑在综合单价中,中标后综合单价不得调整 8.含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、附件、配件、支架、支墩及抹面、管沟土方挖填、后砌墙套管的制作安装、刷漆防腐、内外堵料封堵、柔性防水套管等，若经甲方确认不使用，需按照要求进行封堵 | m | 254.69
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
66 | 030901001089 | 喷淋管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:详设计 5.管道支架制作、安装、刷油及防腐，管道压力试验、 吹扫及冲洗 6.压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 7.管道标识满足图集及规范验收要求，管件及管道刷油：投标人自行考虑在综合单价中,中标后综合单价不得调整 8.含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、附件、配件、支架、支墩及抹面、管沟土方挖填、后砌墙套管的制作安装、刷漆防腐、内外堵料封堵、柔性防水套管等，若经甲方确认不使用，需按照要求进行封堵 | m | 50.97
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
67 | 030901001090 | 喷淋管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:详设计 5.管道支架制作、安装、刷油及防腐，管道压力试验、 吹扫及冲洗 6.压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 7.管道标识满足图集及规范验收要求，管件及管道刷油：投标人自行考虑在综合单价中,中标后综合单价不得调整 8.含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、附件、配件、支架、支墩及抹面、管沟土方挖填、后砌墙套管的制作安装、刷漆防腐、内外堵料封堵、柔性防水套管等，若经甲方确认不使用，需按照要求进行封堵 | m | 79.06
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第29页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
68 | 030901001091 | 喷淋管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:详设计 5.管道支架制作、安装、刷油及防腐，管道压力试验、 吹扫及冲洗 6.压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 7.管道标识满足图集及规范验收要求，管件及管道刷油：投标人自行考虑在综合单价中,中标后综合单价不得调整 8.含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、附件、配件、支架、支墩及抹面、管沟土方挖填、后砌墙套管的制作安装、刷漆防腐、内外堵料封堵、柔性防水套管等，若经甲方确认不使用，需按照要求进行封堵 | m | 31.32
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第30页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
69 | 030901001092 | 喷淋管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热浸镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:详设计 5.管道支架制作、安装、刷油及防腐，管道压力试验、 吹扫及冲洗 6.压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 7.管道标识满足图集及规范验收要求，管件及管道刷油：投标人自行考虑在综合单价中,中标后综合单价不得调整 8.含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、附件、配件、支架、支墩及抹面、管沟土方挖填、后砌墙套管的制作安装、刷漆防腐、内外堵料封堵、柔性防水套管等，若经甲方确认不使用，需按照要求进行封堵 | m | 38.64
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第31页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
70 | 030901001093 | 喷淋管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:详设计 5.管道支架制作、安装、刷油及防腐，管道压力试验、 吹扫及冲洗 6.压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 7.管道标识满足图集及规范验收要求，管件及管道刷油：投标人自行考虑在综合单价中,中标后综合单价不得调整 8.含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、附件、配件、支架、支墩及抹面、管沟土方挖填、后砌墙套管的制作安装、刷漆防腐、内外堵料封堵、柔性防水套管等，若经甲方确认不使用，需按照要求进行封堵 | m | 207.49
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第32页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
71 | 030901001094 | 喷淋管 DN125 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热浸镀锌钢管 3.规格:DN125 4.连接形式:详设计 5.管道支架制作、安装、刷油及防腐，管道压力试验、 吹扫及冲洗 6.压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 7.管道标识满足图集及规范验收要求，管件及管道刷油：投标人自行考虑在综合单价中,中标后综合单价不得调整 8.含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、附件、配件、支架、支墩及抹面、管沟土方挖填、后砌墙套管的制作安装、刷漆防腐、内外堵料封堵、柔性防水套管等，若经甲方确认不使用，需按照要求进行封堵 | m | 21.56
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第33页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
72 | 030901001095 | 喷淋管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热浸镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:详设计 5.管道支架制作、安装、刷油及防腐，管道压力试验、 吹扫及冲洗 6.压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 7.管道标识满足图集及规范验收要求，管件及管道刷油：投标人自行考虑在综合单价中,中标后综合单价不得调整 8.含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、附件、配件、支架、支墩及抹面、管沟土方挖填、后砌墙套管的制作安装、刷漆防腐、内外堵料封堵、柔性防水套管等，若经甲方确认不使用，需按照要求进行封堵 | m | 151.75
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第34页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
73 | 030901001096 | 喷淋管 DN200 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热浸镀锌钢管 3.规格:DN200 4.连接形式:详设计 5.管道支架制作、安装、刷油及防腐，管道压力试验、 吹扫及冲洗 6.压力试验及冲洗满足图集及规范验收要求 7.管道标识满足图集及规范验收要求，管件及管道刷油：投标人自行考虑在综合单价中,中标后综合单价不得调整 8.含标识、剔凿孔洞及恢复、管件、附件、配件、支架、支墩及抹面、管沟土方挖填、后砌墙套管的制作安装、刷漆防腐、内外堵料封堵、柔性防水套管等，若经甲方确认不使用，需按照要求进行封堵 | m | 11.63
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第35页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
74 | 031001006097 | PVC管 DN75 | 1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：详设计 3.材质：PVC管 4.型号、规格：DN75 5.连接方式：详设计 6.除锈、刷油要求：详设计 7.管道附件设置：包含管件、吊托支架、法兰、封堵、支架等 8.各类套管的制作安装(包括防水套管) 9.含管道防结露保温，保温层材质厚度详设计 10.管道试压、清洗消毒 11.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 2.2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第36页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
75 | 031001006098 | PVC管 DN100 | 1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：详设计 3.材质：PVC管 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：详设计 6.除锈、刷油要求：详设计7.管道附件设置：包含管件、吊托支架、法兰、封堵、支架等 8.各类套管的制作安装(包括防水套管) 9.含管道防结露保温，保温层材质厚度详设计 10.管道试压、清洗消毒 11.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 55
76 | 031002003099 | 柔性防水套管 DN150 | 1.名称、类型：柔性防水套管 2.材质：详设计图 3.规格： DN150 4.填料材质：详设计图 5.其他：满足技术、现行验收规范及招标技术要求 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第37页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
77 | 031002003100 | 柔性防水套管 DN200 | 1.名称、类型：柔性防水套管 2.材质：详设计图 3.规格： DN200 4.填料材质：详设计图 5.其他：满足技术、现行验收规范及招标技术要求 | 个 | 2
78 | 031002003101 | 柔性防水套管 DN250 | 1.名称、类型：柔性防水套管 2.材质：详设计图 3.规格： DN250 4.填料材质：详设计图 5.其他：满足技术、现行验收规范及招标技术要求 | 个 | 2
79 | 030901003102 | 闭式喷头 | 1.安装部位：详见设计图 2.材质、型号、规格：详见设计图 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：包含装饰盘、集热盘等综合考虑 5.其他：满足技术、现行验收规范及招标技术要求 | 个 | 237
80 | 031003003103 | 水锤消除器 DN100mm | 1.类型：水锤消除器 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN100mm 4.连接形式：详设计图 5.焊接方法：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第38页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
81 | 031003003104 | 水锤消除器 DN150mm | 1.类型：水锤消除器 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN150mm 4.连接形式：详设计图 5.焊接方法：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
82 | 030807003105 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型：自动排气阀 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN25mm 4.连接形式：详设计图 5.焊接方法：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 3
83 | 030804001106 | 偏心异径管 DN100 | 1.类型：偏心异径管 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN150mm 4.连接形式：详设计图 5.补强圈材质、规格：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
84 | 030804001107 | 偏心异径管 DN150 | 1.类型：偏心异径管 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN150mm 4.连接形式：详设计图 5.补强圈材质、规格：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第39页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
85 | 030804001108 | 同心异径管 DN100 | 1.类型：同心异径管 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN150mm 4.连接形式：详设计图 5.补强圈材质、规格：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
86 | 030804001109 | 同心异径管管 DN150 | 1.类型：同心异径管 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN150mm 4.连接形式：详设计图 5.补强圈材质、规格：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
87 | 030807003110 | 消声止回阀 DN40 | 1.类型：消声止回阀 2.材质：钢制 3.规格、压力等级：DN100mm 4.连接形式：详设计图 5.焊接方法：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
88 | 030807003111 | 消声止回阀 DN100 | 1.类型：消声止回阀 2.材质：钢制 3.规格、压力等级：DN100mm 4.连接形式：详设计图 5.焊接方法：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 4
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第40页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
89 | 030807003112 | 消声止回阀 DN150 | 1.类型：消声止回阀 2.材质：钢制 3.规格、压力等级：DN150mm 4.连接形式：详设计图 5.焊接方法：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
90 | 030901004113 | 湿式报警阀 DN150mm | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150mm 3.材质：详设计图 4.连接形式：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 组 | 1
91 | 030901006114 | 水流指示器 DN150mm | 1.类型：水流指示器 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN150mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
92 | 030901006115 | 流量开关 DN100 | 1.规格、型号：流量开关 DN100 2.连接形式：详设计图 3.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
93 | 030901006116 | 流量测试装置 DN65 | 1.规格、型号：流量测试装置 DN65 2.连接形式：详设计图 3.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 4
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第41页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
94 | 030901006117 | 压力开关 DN100mm | 1.类型：压力开关 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN100mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 1
95 | 030901006118 | 压力开关 DN150mm | 1.类型：压力开关 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN100mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 1
96 | 030901006119 | 压力表 DN100mm | 1.类型：压力开关 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN100mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 6
97 | 030901006120 | 压力表 DN150mm | 1.类型：压力开关 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN100mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 4
98 | 030901007121 | 减压孔板 | 1.材质、规格： 减压孔板 DN150 2.连接形式：详设计图 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第42页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
99 | 030901008122 | 末端试水装置 DN25 | 1.规格：末端试水装置 DN25 2.组装形式：含锁闭箱、试水阀，球阀，压力表及试水接头等配套附件 3.设置锁闭箱或其他不被他用措施 4.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 组 | 2
100 | 030901012123 | 自动喷淋水泵接合器 DN150 | 1. 安装部位：详设计图 2. 型号、规格：自动喷淋水泵接合器 DN150 3. 附件材质、规格：详设计图 4.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 套 | 2
101 | 031003001124 | 截止阀 DN50 | 1.类型：截止阀 2.材质：详设计图 3.型号、规格：DN50 4.安装方式：综合考虑 5.连接形式：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 1
102 | 031003002125 | 闸阀 DN40 | 1.类型：闸阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN40mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第43页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
103 | 031003002126 | 闸阀 DN50 | 1.类型：闸阀 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN50mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 1
104 | 031003002127 | 闸阀 DN100 | 1.类型：闸阀 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN100mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 1
105 | 031003002128 | 明杆闸阀 DN150mm | 1.类型：明杆闸阀 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN150mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
106 | 031003002129 | 明杆闸阀 DN200 | 1.类型：明杆闸阀 DN200 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN150mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 4
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第44页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
107 | 031003003130 | 碟阀 DN65mm | 1.类型：蝶阀 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN65mm 4.连接形式：详设计图 5.焊接方法：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 8
108 | 031003003131 | 碟阀 DN100mm | 1.类型：蝶阀 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN100mm 4.连接形式：详设计图 5.焊接方法：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 23
109 | 031003003132 | 碟阀 DN150mm | 1.类型：蝶阀 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN150mm 4.连接形式：详设计图 5.焊接方法：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 8
110 | 031003003133 | 电磁阀 DN50 | 1.类型：电磁阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN50mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第45页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
111 | 031003003134 | 信号蝶阀 DN150 | 1.类型：信号蝶阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN150mm 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 4
112 | 031003003135 | 安全泄压阀 DN65 | 1.类型：安全泄压阀 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：DN65mm 4.连接形式：详设计图 5.法兰垫片材质：详设计图 6.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 4
113 | 031003010136 | Y型过滤器 DN100 | 1.Y型过滤器 DN100 2.材质：详设计图 3.规格：详设计图 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
114 | 031003010137 | Y型过滤器 DN150 | 1.Y型过滤器 DN150 2.材质：详设计图 3.规格：详设计图 4.连接形式：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
115 | 031003013138 | 水表 DN50 | 1.材质：详设计图 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：详设计图 4.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 组 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第46页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
116 | 031003003139 | 消防水池电子液位仪 | 1.类型：消防水池电子液位仪 2.材质：详设计图 3.规格、压力等级：详设计图 5.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 个 | 2
117 | 030109001140 | 自动喷淋消防泵 | 1.名称：自动喷淋消防泵 2.型号、规格：Q=25L/s，H=100m，N=45KW 3.质量：详设计 4.输送介质：水 5.压力:详设计 6.材质:详设计 7.减振装置形式、数量：减振、隔振垫装置、限位器、金属软管、电机检查接线及调试等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 8.灌浆配合比：详设计 9.单机试运转要求：详设计 10.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 台 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第47页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
118 | 030109001141 | 室内消火栓消防泵 | 1.名称：室内消火栓消防泵 2.型号、规格：Q=25L/s，H=100m，N=45KW 3.质量：详设计 4.输送介质：水 5.压力:详设计 6.材质:详设计 7.减振装置形式、数量：减振、隔振垫装置、限位器、金属软管、电机检查接线及调试等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 8.灌浆配合比：详设计 9.单机试运转要求：详设计 10.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 台 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第48页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
119 | 030109011142 | 潜水泵 | 1.名称：潜水泵 2.型号、规格：Q=36m3/h，H=150m，N=3.0KW 3.质量：详设计 4.输送介质：水 5.压力:详设计 6.材质:详设计 7.减振装置形式、数量：减振、隔振垫装置、限位器、金属软管、电机检查接线及调试等相关附件，其技术标准应满足相关标准、规范要求 8.灌浆配合比：详设计 9.单机试运转要求：详设计 10.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 台 | 2
120 | 030901010143 | 增压稳压装置 | 1.安装方式：配套 2.泵参数：详设计图 3.附件材质、规格：ZWL-I-XZ-10 4.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 套 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第49页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
121 | 031006015144 | 304不锈钢消防水箱制作安装 440m3 | 1.名称：304不锈钢水箱 2.水箱采用304食品级不锈钢制作，不锈钢厚度及表面处理工艺综合考虑 3.型号、规格：8*10*5.5m、有效水深5.1m、有效容积350t 4.安装部位及方式：综合考虑 5.含浮球阀、内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装，溢流管、通气管、溢水口、通气孔、检修口、水箱自洁装置、清洗口制作、防虫网安装、接水管、集水沟、18目钢丝网、基座及支架制作安装等 6.安装位置：综合考虑 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第50页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
122 | 031006015145 | 304不锈钢消防水箱制作安装 36m3 | 1.名称：304不锈钢水箱 2.水箱采用304食品级不锈钢制作，不锈钢厚度及表面处理工艺综合考虑 3.型号、规格：4.5*4*2.5m、有效水深2.3m、有效容积36m3 4.安装部位及方式：综合考虑 5.含、浮球阀、内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装，溢流管、防旋流器、通气管、溢水口、通气孔、检修口、水箱自洁装置、清洗口制作、防虫网安装、接水管、集水沟、18目钢丝网、基座及支架制作安装、人孔及锁等 6.安装位置：综合考虑 7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 台 | 1
123 | 030905002146 | 自动喷水灭火系统调试 | 1.名称：自动喷水灭火系统调试 2.其他：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等 | 项 | 1
124 | 030905002147 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2.其他：满足规范级技术标准、招标文件、合同要求等 | 点 | 10
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第51页共51页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
防排烟系统
125 | 030702009148 | 防火玻璃挡烟垂壁 | 1.名称：挡烟垂壁 2.材质：不燃材质 3.做法：详设计 | m2 | 12.8
分部小计
其他工程
126 | 010501006149 | 泵组基础混凝土基础 | 1.混凝土种类:详设计图 2.混凝土强度等级:详设计图 3.灌浆材料及其强度等级:详设计图 | m3 | 3.25
127 | 010606013150 | 隔振器JSD-850 | 1.隔振器JSD-850 2.膨胀螺栓M16 3.做法：详设计图 4.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 套 | 24
128 | 010606013151 | 950*950mm钢垫板 | 1.8mm厚钢垫板 2.其它未尽事宜详设计及技术要求 | 套 | 6
129 | 030409001152 | 防雷接地费 | 1.防雷接地费 2.施工图上所有需要做防雷接地方 3.以上费用请自行考虑在投标综合单价内，按项计包干使用，结算不做调整。 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【消防工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【消防工程】
暂列金额明细表
工程名称：中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程\中国建设银行股份有限公司月城支行消防改造工程【消防工程】 |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 121402.65
合 计 |  |  |  | 121402.65 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1