非IT类工程采购需求主要内容

（一般包括以下所列内容）

- 工程供应商要求

1.在中国境内注册，具有独立法人资格和履行合同能力，近3年内在经营活动中没有重大违法、行贿及失信记录等。

2.具有《承装（修、试）电力设施许可证》或《建筑业企业资质证书》中包含“机电工程施工总承包”等资质类别和等级，并在本项目履行期内持续保持该资质的合法有效性。

3.社会声誉良好，组织施工能力、管理能力较强。

4.投标时供应商需提供2023年1月1日以来的金额在10万元以上的类似案例（类似案例的合同首页、金额页、落款盖章页等）。

二、施工组织方案

1.供应商派驻本工程的项目经理具有合法有效的身份证明，配备符合要求的管理人员及技术人员，应确保项目管理施工团队稳定，在项目施工过程中不得随意更换项目经理。如确需更换，供应商应出具情况说明并加盖公章，并经建行同意后方可更换；

2.投入的施工设备、设备和主要原材料的品牌及性能指标等符合施工标准要求；

3.环境及成品保护方案、质量保证措施符合国家及当地行业监管部门要求；

4.有完善的施工安全管理措施、应急组织能力和应急预案；

5.服从建行日常工作安排及安全管理。

- 三、工程质量要求

（一）施工要求

电缆铺设走桥架及配电柜封堵应严格遵循国家相关电气安装规范与标准，确保系统安全、可靠、可维护。

1.桥架选型与材质要求：根据敷设环境（室内、室外、潮湿、腐蚀性等）选择合适的桥架类型（如梯架、托盘式、槽式）及材质（镀锌钢、不锈钢、铝合金或非金属复合材料）。室外或高湿环境宜采用防腐性能强的材料，并做好接地和防雷措施。

2.桥架安装规范：桥架应平直整齐，水平度偏差不大于2mm/m，全长不超过10mm；垂直度偏差不大于1.5mm/m。支吊架间距应符合设计要求，通常钢制桥架不超过2m，铝合金桥架不超过1.5m，拐弯处及终端应增设支吊架。桥架连接板螺栓应紧固，螺母位于桥架外侧，保证电气连续性。

3.电缆敷设要求：电缆敷设前应核对型号、规格、电压等级，检查绝缘性能，避免损伤。电缆在桥架内应排列整齐，避免交叉，按顺序分层布置，强弱电电缆应分槽或加隔板敷设，间距不小于300mm。

控制电缆与动力电缆应分层敷设，动力电缆在下层，控制电缆在上层。

电缆弯曲半径应符合规范要求，一般不小于电缆外径的10倍（多芯电力电缆）或15倍（控制电缆）。电缆终端及中间接头位置应预留足够长度，便于检修与接线。

4.防火与阻燃措施：在电缆密集区域或穿越防火分区时，桥架应设置防火隔板或使用耐火桥架，并填充防火包、防火泥等封堵材料。使用阻燃型电缆，并在桥架内按要求设置防火段或涂刷防火涂料。

5.接地与电气连续性：金属桥架全长应至少两端可靠接地，长度超过30m时每30m增设接地点；伸缩节处应用软铜线跨接，确保电气通路连续。接地电阻应符合设计要求，一般不大于4Ω。室外桥架应做防腐处理，必要时加装盖板防雨防晒。

6.与其他管线的安全距离：桥架与热力管道平行敷设时，净距不小于1m，交叉时不小于0.5m；无法满足时应采取隔热措施。与工艺管道平行时净距不小于0.3m，交叉时不小于0.1m。

7.封堵材料与工艺：配电柜进出线孔洞（电缆穿墙、穿楼板处），柜底板预留孔洞，柜与桥架接口处，例如：防火泥：适用于不规则孔洞，柔韧性好，便于后期拆改。防火包：用于较大孔洞临时或永久封堵，耐火极限高。防火板+防火泥组合：适用于大尺寸穿墙孔洞，结构稳定。阻燃密封胶：用于细小缝隙，增强气密性和防水性。

所有材料应具备国家消防认证，耐火极限不低于1小时（根据设计要求可更高）。封堵材料应具备良好的密实性、可塑性和长期稳定性，不得脱落或开裂。

- 封堵前应清理孔洞内杂物、油污，确保干燥清洁。电缆束应整理整齐，避免过度挤压。先用防火泥或防火包填充内部，外层可用防火板或防火泥封闭，做到严密无缝。穿墙封堵应形成“中间密实、内外平整”的结构，墙面两侧应有明显防火标识。封堵完成后不得影响电缆散热，严禁使用易燃材料（如泡沫、纸屑）填充。封堵严密无空隙，表面平整，外观整洁。满足设计规定的防火、防水、防小动物要求。

- 8.标识与文档管理：桥架起始端、末端及转弯处应设置电缆标志牌，标明回路编号、用途、规格及走向。施工完成后应提交完整的技术资料，包括桥架布置图、电缆清册、隐蔽工程记录及检测报告。

- 9.安全与验收依据标准：所有施工人员须持证上岗，严格执行安全操作规程。封堵完成后应检查是否严密，有无漏光、漏风现象。配电柜内部严禁遗留施工垃圾，所有电缆应挂牌标识，便于运维管理。封堵工程应纳入隐蔽工程验收，留存影像资料备查。

施工应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168）等相关国家标准。确保施工质量达标，防范火灾与电气事故风险。

供应商应严格按在龙集采系统提交的应答谈判文件中工程量清单所列明的设施品牌、型号等配置设备及主材进行施工，在施工过程中如需更换设施品牌、型号，须报经建行批准后方可更换，并将安装的设施合格证及检测证书等整理齐备交予建行。

- 工程验收要求

- 本项目施工质量及内容应达到当地消防监管部门要求，供应商应向建行提供项目设施施工技术档案。

- 工程进度要求，包括工程进度计划安排、方案等。

30天。

供应商应按约定的有关施工事项和期限，安排施工进度，主动与主体装修供应商联系，在没有建行正式通知变更时间要求的情况下，供应商必须严格按照该时间要求完成相应工作，不得擅自延后或推迟，定期向建行提供项目进度或施工计划报表；若建行正式通知变更时间要求的，则按照变更后的时间点相应调整作业时间。

- 工程保修服务要求，包括保修期限、故障或缺陷响应时间、修复时间等。

质保期2年，保修期5年，自该项目验收合格之日起计算。保修期内如项目出现任何质量缺陷或设备故障，供应商须在接到建行通知后 24小时内到达现场，并于1个工作日内完成修复。如超时未能修复的，建行有权委托第三方进行修复，修复所产生的费用由乙方承担或在项目工程价款中扣除。

- 款项支付要求，包括分期付款要求、付款方式。

项目竣工且经建行验收合格后，供应商应向建行提交完整的竣工资料，按照由建行委托的监理公司出具的工程决算金额（工程价款和价外费用均为包含增值税的含税价格，除项目价款外，建行无须支付其他款项，下同）的97%支付工程款;自建行验收合格2年内所改造项目运行正常稳定后30日内，供应商开具收据后，建行向供应商支付由建行委托的监理公司出具的工程决算金额（工程价款和价外费用均为包含增值税的含税价格，除项目价款外，建行无须支付其他款项）的3%支付工程款。

若因建行按年度财务计划年度入账周期有所调整，或建行报账系统故障等原因不能及时支付工程价款的，建行有权延期支付，不属于违约支付。

- 售后服务要求。

- 无。

- 报价要求。

以人民币元为单位进行报价。

- 其他要求。

邀请函发出后第二天可自行前往查看施工现场，联系及协调人徐继民，联系电话0530-5912970   18653060788