苏州分行2026-2027年营业场所及业务用房网络设计施工采购需求

- 服务供应商要求

具有独立法人资格、有效的工商营业执照；

具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书；

具备有效期内的安全生产许可证；

公司经营情况良好、财务会计制度健全；

有近三年的综合布线工程案例经验（提供有效的合同证明文件）。

二、服务品类

计算机网络系统工程。

三、服务内容

提供苏州分行2026-2027年营业场所及业务用房的网络设计施工服务。该服务与网点装修工程同步进行，包含:网络布线；UPS线路敷设和UPS配电箱安装；安装网络信息面板和跳线；加装STM等相关设备的刚性防护罩、刚性线管、刚性线槽等保护装置；网点装修完成后的计算机和网络设备的搬迁、网络连接与安装调试等。

苏州分行2026年全年计划装修新装和改造网点数量24个，其中旗舰型网点4个，综合型网点20个。单个旗舰型网点的网络布线工程预算为12万元，单个综合型网点的网络布线工程预算为7万元，项目总预算为188万元。因网络设计施工项目周期长、跨年施工情况较多，因此本次申请采购2026、2027两年的网络设计施工服务，2027年概算总额与2026年一致，合计376万元。具体装修的网点数量以实际发生为准。

四、入围供应商数量

原则上确定2家入选供应商（如有效投标人数量在5家及以上的，确定2家入围中标人；有效投标人数量在3-4家的，确定1家入围中标人；有效投标人数量不足3家的，则流标）。

入围2家中标人时，分别与综合得分最高、次高的供应商签订该采购项目总预算55%和45%（中偏不超过5%）的框架合同。

五、服务时间

合同签署之日起2027年12月31日。

六、施工团队要求

项目团队须有1名项目经理和2名及以上项目组成员固定服务本项目，且人员须与投标材料中人员一致。

七、工程进度要求

工期进度计划必须根据建行的网点装修工程进度及工程内容作出合理安排及相应保证措施，确保质量的同时按期完成。

若乙方不能按期完工，除按实际损失数额赔偿甲方外，应另向甲方支付5000元/天的违约金；若该承包范围内网络建设工程竣工验收不合格，导致甲方损失，乙方应全额承担甲方损失并另向甲方支付违约金1万元。

八、服务供应要求

承包方式：包工、包料。

乙方需根据网点装修图纸深化设计网点弱电工程图纸。施工要按照图纸设计要求进行，所需材料（网线、模块、面板、配线架、成品跳线、理线器、网络机柜、PDU、桥架、铜质国标电线、电源插座等）须按照要求选择正品自行采购、保存。

施工材料需使用以下知名品牌或建行认可的同等质量产品。网线、模块、面板、配线架：康普、安普、泛达、康宁；成品跳线、理线器：贝尔金、泛达、星科；网络机柜及PDU：图腾、威图、泛达；桥架：泛达、西蒙、施耐德电气；铜质国标电线：公牛、德力西、正泰、津成、昆仑；电源插座：公牛、德力西、正泰、西门子、施耐德、ABB。

九、服务质量要求

网络布线工程需按照《中国建设银行苏州分行营业场所基础环境建设规范》的相关规定，质量达到合格标准。若未达到合格标准的，进行返工，费用由乙方承担。相关规定如下：

（一）设备间布线、设备摆放要求：

（1）设备间布线要求美观整齐，便于维护识别；

（2）弱电线路和强电线路应保持合适的安全距离。如果现场环境不能满足，则电源线路应选用合适的屏蔽电缆，屏蔽层应可靠接地；

（3）布线线缆上应有标号，设备的端口与实际计算机终端设备根据线缆编号一一对应；

（4）设备间数据线缆长度应预留合理，冗长的线缆应盘收和捆扎；

（5）设备机柜安装时须注意为其留出足够的维护空间（至少应能保证机柜前、后门及侧板可以正常开启）。

（二）机柜内布线要求：

（1）机柜内电力线缆和数据线缆应分开布放，尽量减少电磁干扰；

（2）禁止电力线缆和数据线缆在机柜内交错布放，数据线缆应该捆扎成束在两侧立柱捆扎固定，在可能的空间里电力线缆与数据线缆束应尽量分开距离；

（3）使用长短适宜的跳线和线缆，避免电缆互相缠绕，过长的线缆应采用“8”字型捆扎；

（4）各种线缆必须固定在机柜的支架上，线缆的路由和固定必须保证不阻碍机柜内设备的后部散热通道；

（5）线缆的路由和固定必须保证当机柜中的设备进行扩充及移动时，不会挤压和损坏线缆，当使用带滑轨的设备时，必须避免滑轨的移动挤压线缆和连接器；

（6）线缆通过金属进线口（如金属孔）时必须使用尼纶护口（或塑料套管）保护线缆以避免线缆外层绝缘层破损。；

（7）进行线缆固定时需注意禁止使线缆过度弯曲或是打结（特别是光纤），禁止使用尼纶扎带捆扎光纤。

（三）机柜配置要求：

（1）网点统一采用19寸标准机柜。机柜尺寸通常为600mm(宽)x 800mm(深)x 2000mm(高)，共有42U的安装空间；

（2）每个机柜应配备3个PDU,水平安装于机柜后方，机柜内禁止随意连接排插；

（3）单个机柜占用的空间约为1.2㎡。在确定机柜的摆放位置时要对开、关门动作进行试验，观察打开和关闭机柜时柜门的打开角度。确保门和侧板能够轻松打开，以便于安装与维护；

（4）配线架与理线架统一采用1U标准，建议理线架采用24档的型号以保证理线美观；

（5）根据机柜线缆数量合理布置机柜，对于信息点数目在144个以上的网点，在设备间空间足够的前提下可分设网络机柜与监控机柜，其余情形原则上采用单机柜统一安放网络监控设备，以减少空间占用、避免跨机柜间的线缆连接。

（四）配线架及信息点配置要求：

（1）机柜配线架分为A、B两段以分别连接生产、办公设备；

（2）通常情况A、B两段配线架应分置在机柜上下两端，中间放置网络设备及通信服务商接入设备。A段配线架连接至生产网交换机，B段配线架连接至管理网交换机；

（3）网点每个柜台应至少配置4个信息点，每个办公位应至少配置2个信息点；

（4）所有信息点均应通过配线架连接至交换机，之间连接的线缆必须套有号码管，配线架端口必须贴有标签，保证配线架与交换机端口的对应关系明晰可辨。

十、款项支付要求。

1. 本项目下的一切价款、费用、金额均以人民币（币种）结算及支付。本项目下的价款和价外费用和均为包含增值税的含税价，增值税税率为9%。

2.本项目按单个网点工程进度结算付款。单个网点工程全部完毕并经甲方验收合格后20个工作日内办理结算，办理完结算后一周内一次性付清单个网点的工程总价款。

十一、售后服务要求

工程质保期为竣工验收合格后三年。质保期内，中标商须提供快速响应服务和7x24小时维保服务。对于网点报修的请求，一般不超过两小时内要给予初步反馈。对于所有因施工工艺不当、材料缺陷导致的问题，需免费提供维修或更换服务。

十二、报价要求

本次采购的报价类型为项目折扣率。项目最终结算价格以甲方造价咨询业务部审定价格为准。

十三、其他要求

中标人应向招标人提交履约保证金，保证金金额按中标份额分别为3万、2万；中标人必须在合同签定后5个工作日内将履约保证金交至招标人指定账户；履约保证金在中标人合同期内承建的网络布线工程质保期满后无息退还中标人。