采购需求

项目具体材料需求。

一、消防报警系统主要功能

消防报警系统主要功能是通过实时监测环境参数自动探测火情，发生声光报警并定位火源位置，同时联动启动消防设备以控制火势发展。该系统利用先进的传感过滤器、控制器和网络通信技术等设备，实时监测火灾发生的各种信号，并将监测到的火灾各种信号及时、准确地传达给消防管理人员和场所工作人员，以便及时采取紧急救援措施，控制和扑灭火灾，最大限度的减少因火灾危害造成的生命和财产的损失等作用。

二、服务工作的内容、期限

（一）对中国建设银行韶关市分行辖属营业网点（含附行式自助银行）装修项目进行消防报警系统工程施工（提供设备和安装）与设计等相关服务。

（二）服务期限

服务期限为二年。。

三、项目服务质量相关要求

（一）提供消防产品必须符合国家行业要求和产品检验合格证书及产品3C认证证书。

（二）消防工程要以《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2017》、《消防给水及消火栓系统技术规范GB50874-2014》、《火灾自动报警系统施工及验收标准GB50166-2019》、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB51309-2018》和《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》等国家制定的施工及验收规范为标准，达到合格要求。

四、服务相关要求

（一）入选供应商在每项消防装修工程施工期间要制定安全管理制度。

（二）入选供应商负责采购方消防报警系统工程施工项目前期的审图（费用由乙方承担）和报建等工作，项目施工按国家行业标准进行规范施工，工程完工后按行业标准和要求进行消防项目验收工作。

（三）供应商在装修工期内要保证按照采购方的装修进度完成项目的消防设计、审图、消防报建及验收工作，并取得项目相应的消防验收证件（建筑工程消防验收备案凭证等）。

（四）保修服务期限为壹年，起算时间以取得验收合格文件的日期为准。在保修服务期内，对由于材料设备的设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，供应商免费负责修理或更换有缺陷的零部件或设备。

五、保密要求、验收标准

（一）保密要求

1.供应商在施工过程中，不得以任何工作理由复制、拷贝、记录采购方电脑中存储的资料，并对其知悉的采购方资料承担保密责任。

2. 供应商在施工过程中，不得泄露采购方秘密事件。

（二）验收标准

供应商在消防报警系统工程施工项目完工后，需通过系统测试达到正常运行状态，经当地住房和城乡建设管理部门验收并取得相应的验收证件（建筑工程消防验收备案凭证等）。

六、付款方式

（一）消防施工项目工程完工，须经消防主管部门验收合格后，由供应商提供工程款发票和设备款发票进行结账。采购方在收到供应商提供的票据后15个工作日内将工程款支付到供应商指定的账户。

（二）消防施工项目工程量据实结算。

七、报价要求

| （一）韶关市分行消防报警系统工程施工项目报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对消防报警系统工程施工造价折扣率进行报价。例如折扣率9.5折，则在“折扣率（%）”栏填列“95”即可，不要误填为“0.95”。 |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 工程造价折扣率(%） |
| 1 | 消防报警系统工程施工造价折扣率 |  |

（二）对火灾报警控制器、轴流式消防排烟风机和消防广播主机等设备进行报价。

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 计量单位 | 预估数量 | 不含税单价(元） | 含税单价(元) | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 增值税税率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器（96-100点位） |  | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 火灾报警控制器（50-64点位） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 轴流式消防排烟风机（风量：28000，全压600pa，功率：7.5kw） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 轴流式消防排烟风机（风量：35000，全压650pa，功率：11kw） |  | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防广播主机 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |  |

八、其他要求

（一）本次入选供应商为1家。

（二）工程量据实计算，工程经采购方指定的造价咨询机构审核，按工程造价折扣率结算。