附件二

武汉生产园区UPS设备

维保服务工作任务说明书

（2026年4月-12月）

中国建设银行股份有限公司

前  言

本文档是为中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”或“甲方”）提供UPS维保服务工作任务说明书，本工作说明书明确了本次服务的范围与目标、服务等级、服务前提、工作任务、服务评价管理。

第一章 范围与目标

乙方为中国建设银行武汉生产园区提供UPS维保服务，服务范围包括但不限于：5#、6#、7#数据机房及园区UPS、STSW集成旁路柜，UPS电池开关柜等电气设备及其附属设施。

服务目标是保证甲方UPS设备安全、可靠运行。

主要系统设备清单如下：

| 设备 | 5#数据机房（台） | 6#数据机房（台） | 7#数据机房（台） | 园区（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500kVA Hipulse NXL UPS | 6 | 6 | 6 | / |
| 800kVA Hipulse NXL UPS | 36 | 36 | 36 | / |
| STSW集成旁路柜4000A MSS | 12 | 12 | 12 | / |
| STSW集成旁路柜3000A MSS | 2 | 2 | 2 | / |
| 300kVA Hipulse U UPS | / | / | / | 1 |
| 160kVA NXr UPS | / | / | / | 2 |
| 120kVA NXr UPS | / | / | / | 2 |
| 100kVA NXr UPS | / | / | / | 5 |
| 90kVA NXr UPS | / | / | / | 1 |
| 60kVA NXr UPS | / | / | / | 1 |
| 30kVA NXC UPS | / | / | / | 5 |
| 300kVA Hipulse U | / | / | / | 1 |
| 200kVA NXr UPS | / | / | / | 1 |
| 400kVA NX UPS | / | / | / | 1 |

第二章 服务等级

乙方为甲方提供合同期内7* 24 小时维保服务。

第三章 服务前提

甲乙双方积极沟通，乙方应严格按照甲方对UPS维保服务的要求（具体见第四章 工作任务）提供维保服务，对出现的问题与争议双方均需在充分协商基础上加以解决。

第四章 工作任务

乙方负责服务范围内UPS的维保服务，包含响应及故障维修、维护保养、耗材更换、版本升级或更新、其他服务、技术支持及培训事项，具体如下：

- 响应及故障维修

| 设备 | 故障响应要求 |
| --- | --- |
| 5、6、7号楼及园区UPS | 响应时间：5分钟内电话响应 轻微故障：现场具备实施条件后12小时内修复故障。 一般故障：4小时内人员到达现场，人员到达现场后4小时内备件到场，现场具备实施条件后12小时内修复故障。 严重故障：2小时内人员到达现场，人员到达现场后4小时内备件到场，现场具备实施条件后12小时内修复故障。 例外情况： 1.若故障维修涉及单个设备内多个备件，或多个设备需同时维修的，现场具备实施条件后48小时内修复故障。 2.若涉及单台设备发生因剧烈电气短路造成的严重故障，现场具备实施条件后7天内完成修复。 3.如有未尽特殊情况（如设备全损），由双方协商，具体修复期限由甲方视实际情况合理确定。 |

UPS设备的轻微故障指不影响UPS设备运行的故障，包含但不限于以下场景：冗余风扇故障、单个辅助电源故障等。

UPS设备的一般故障指不影响UPS并机系统整体输出的故障，包含但不限于以下场景：单台UPS宕机、UPS内部或外部开关跳闸、UPS并机系统整体转静态旁路等。

UPS设备的严重故障指影响UPS并机系统整体输出的故障，包含但不限于以下场景：输出侧严重短路。

故障维修所需全部备件、耗材、工具、人员等一切费用均由乙方承担。乙方或原厂（维谛技术有限公司）应针对本项目在武汉当地设立备件库，备件库需包含500KVA及800KVA型号UPS维修所需的易损核心备件，备件库备件须包含不限于附件二所列备件清单，以满足本项目响应要求，备件使用后应尽快补齐。

故障解决后乙方应提交完整的故障报告。硬件相关故障需明确定位至部件。因特殊原因，未能及时完成修复，乙方应提供甲方认可的临时替代解决方案。故障维修完成后乙方还应负责将现场遗留物（拆卸下的故障零部件、包装箱、包装袋、碎屑等）清理干净、运出园区并按照国家相关部门要求妥善处置。

故障维修所使用的备件、耗材在品牌、型号、规格上应与现场原有设备保持一致，若因产品停产、型号升级等原因不能满足上述要求的，乙方须提供不低于现场已有部件性能的替代方案，经甲方认可后方可实施。

乙方应确保维修所使用的备件为完整、全新、未使用过的产品，产品品质不低于原厂商同类同规格产品品质标准。若甲方对乙方供应备件的质量或规格型号提出质疑，乙方应对否定质疑进行举证，举证的方式须征得甲方同意。若经甲方查实乙方提供的备件存在假冒伪劣等情况，以次充好等情况，甲方有权扣除合同总金额的0.1%，同时乙方应免费对备件进行更换，若因假冒伪劣备件造成甲方设备损坏或其他损失的，乙方应承担全部责任并赔偿全部损失。

- 维护保养

针对本次维保工作范围内的所有UPS设备，每个季度完成一次原厂预防性维护（包含1次停机维护与2次不停机维护）。未安排季度维护的月份完成每月一次的设备预防性维护（共6次）。维护工作结束后15个工作日内提供维护报告，其中原厂预防性维护报告中需要详细体现检查项的具体检查结果并给出运行建议。乙方负责维护保养过程中所有耗材的运输、搬运等工作，乙方更换耗材后须清理现场并将更换后的耗材带出园区依法依规妥善处置。维护保养所需备件、耗材、工具、人员等一切费用均由乙方承担。

维护项目暂列如下，若甲方提出项目更改要求，在总体工作量不超出原有的情况下，乙方须予以满足：

UPS月度预防性维护主要包含检查机柜顶部排风口有无杂物和堵塞； 检查功率流程图及参数显示，负载容量；检查变压器、电感运行声音；风扇运行状态检查；检查UPS运行环境(灰尘、温度、湿度等)是否符合要求；UPS参数检查；UPS内部关键模块及元器件外观检查；滤网检查（必要时对脏污滤网进行更换）； UPS讯状态检查及处理。

UPS季度原厂预防性维护（不停机维护）主要包括检查接线及配电开关是否松动或接触不牢，接线头温度是否正常；电缆是否有老化、磨损和过温痕迹；接地状况是否良好； UPS内部电容或者电感等元件是否松动、脱落；检查不间断电源UPS内部部件是否完好，检查电解电容器是否有漏液，“冒顶”和“膨胀”等现象；滤网检查（必要时对脏污滤网进行更换）。

UPS季度原厂预防性维护（停机维护），5#、6#、7#数据机房UPS在不停机季度维护的基础上增加设备内外清扫检查，设备内部性能测试、功能测试、参数校验。内部性能测试主要对UPS的内部电气参数进行测试，以判断UPS的性能是否恶化；功能测试主要是根据现场实际情况对UPS系统的功能进行测试并记录，检查各项功能是否正常。参数校验主要是对UPS系统的参数设置进行核对及调整，使UPS系统工作在最佳状态。

服务范围内的UPS每年需更换1次过滤网，乙方根据甲方需要按需实施。UPS过滤网的规格型号需与现场UPS配套，且为原厂商生产的完整、全新、未使用过的产品。

UPS维护保养的项目和时间根据甲方维护保养计划安排实施。

- 版本升级或更新

当UPS需要版本升级或更新时，乙方应在12小时内安排UPS原厂工程师进行版本升级或更新。

- 其他服务

乙方须在本维保服务期限结束前一个月开始交接工作，包括但不限于本维保工作所产生的一切工作记录、表格、报告等资料。

- 技术支持

在合同期内乙方应提供技术支持，根据甲方要求提供包括日常电话、邮件咨询，节假日（五一、十一、春节等）、年结和各类重保期间现场支持。乙方提供现场支持以甲方邮件通知为准。

在合同期内乙方每年为甲方提供2次培训。

第五章  乙方安全管理责任

乙方承担本工作任务说明书范围内工作事项的安全管理职责，包含但不限于：严格遵守国家安全生产相关的法律法规及建设银行的相关制度要求；确保服务人员身体健康状况及技能水平足以胜任本项目实施要求，对服务人员进行与项目实施相关的安全操作培训，确保服务人员具备国家相关部门认定的作业资质。若乙方在提供产品或服务过程中（包括但不限于运输、安装、维护、维修、巡检、培训等），因乙方责任（包含不限于误操作、人员身体原因、缺乏资质技能、不遵守相关制度流程等）造成的安全事故（包括但不限于人员伤亡、火警、火灾、机械、交通等一切事故），乙方应承担全部责任，并赔偿由此产生的损失（包括但不限于声誉损失、财产损失等）。造成人身伤亡的，乙方负责救护、经济赔偿及善后处理。涉及第三方的事故损失和善后处理等相关费用或纠纷，乙方自行与第三方协商解决。
附件二：备件清单

| 对象 | 备件名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| NXL500kVA UPS | UPS控制板 | UPS控制板 | 1 |
|  | 人机接口板 | 人机接口板 | 1 |
|  | UPS并机板 | UPS并机板 | 1 |
|  | 输入VI接口板 | 输入VI接口板 | 1 |
|  | 液晶显示模块 | 液晶显示模块 | 1 |
|  | 液晶屏逆变驱动板 | 液晶屏逆变驱动板 | 1 |
|  | 整流SCR驱动板 | 整流SCR驱动板 | 2 |
|  | 外部接口板 | 外部接口板 | 1 |
|  | 风扇接口板 | 风扇接口板 | 1 |
|  | 信号转接接口板 | 信号转接接口板 | 1 |
|  | 空开接口板 | 空开接口板 | 1 |
|  | 交流配电板 | 交流配电板 | 1 |
|  | 逆变IGBT驱动板 | 逆变IGBT驱动板 | 3 |
|  | 旁路三相预载板 | 旁路三相预载板 | 1 |
|  | 旁路静态开关板 | 旁路静态开关板 | 1 |
|  | 静态开关SCR驱动板 | 静态开关SCR驱动板 | 2 |
|  | 输出VI接口板 | 输出VI接口板 | 1 |
|  | 电源模块 | 电源模块 | 1 |
|  | 电源内部连接板 | 电源内部连接板 | 1 |
|  | 逆变IGBT组件 | IGBT-半桥IGBT模块-1200V-450.00A | 3 |
|  | 整流晶闸管 | 晶闸管-双管串连-1400V-330A | 3 |
|  | 晶闸管 | 1600V-570.00A | 2 |
|  | 电流传感器 | HDC-1500GA-4V | 4 |
|  | 工频互感器 | 1600A-1:1600 | 4 |
|  | 电流互感器 | 600A-600:1 | 2 |
|  | 高速熔断器 500A | 690Vac-500A | 6 |
|  | 熔断器 1100A | 690VAC/700VAC-1100A | 2 |
|  | 熔断器 -1250A | 690VAC/700VAC-1250A | 3 |
|  | 保险管-慢熔-600VAC-8 | 保险管-慢熔-600VAC-8 | 6 |
|  | 保险管-快熔-700VAC-5A | 保险管-快熔-700VAC-5A | 2 |
|  | 轴流风扇 | 风扇-AC-230V-127W | 4 |
|  | 离心风扇 | 风扇-AC-230V-135W | 4 |
|  | 逆变柜80W系统风扇 | 风扇-AC-230V-64W | 2 |
|  | 逆变柜45W系统风扇 | 风扇-AC-230V-45W | 2 |
| NXL800kVA UPS | UPS控制板 | UPS控制板 | 1 |
|  | 人机接口板 | 人机接口板 | 1 |
|  | UPS并机板 | UPS并机板 | 1 |
|  | 液晶屏逆变驱动板 | 液晶屏逆变驱动板 | 1 |
|  | 液晶显示模块 | 液晶显示模块 | 1 |
|  | 输入VI接口板 | 输入VI接口板 | 1 |
|  | 三相整流吸收板 | 三相整流吸收板 | 2 |
|  | 空开接口板 | 空开接口板 | 1 |
|  | 外部接口板 | 外部接口板 | 1 |
|  | 整流SCR驱动板 | 整流SCR驱动板 | 2 |
|  | 逆变IGBT驱动板 | 逆变IGBT驱动板 | 3 |
|  | 交流配电板 | 交流配电板 | 1 |
|  | 静态开关SCR驱动板 | 静态开关SCR驱动板 | 2 |
|  | 风扇接口板 | 风扇接口板 | 2 |
|  | 输出VI接口板 | 输出VI接口板 | 1 |
|  | 电源模块 | 电源模块 | 1 |
|  | 电源内部连接板 | 电源内部连接板 | 1 |
|  | 整流晶闸管 | 晶闸管--1600V-570.00A | 6 |
|  | 晶闸管-800.00A | 晶闸管--1400V-800.00A | 4 |
|  | 电流互感器 | 0.033mH-1893A | 1 |
|  | 电流互感器 | 0.143mH-656A | 2 |
|  | 电磁能传感器 | HAX 2500-S-电流传感器-AC/DC-2500A | 3 |
|  | 电流传感器 | HAX 2000-S-2000--25~+85-1% | 1 |
|  | 工频互感器 | HAX 2000-S-2000--25~+85-1%-144*62*46 | 3 |
|  | 熔断器C-1500A | 690VAC-1500A | 6 |
|  | 熔断器-2000A | 550VAC-2000A | 3 |
|  | 熔断器-800A | 熔断器-800A | 6 |
|  | 保险管-慢熔-600VAC-8A | 保险管-慢熔-600VAC-8A | 6 |
|  | 保险管-快熔-700VAC-5A | 保险管-快熔-700VAC-5A | 2 |
|  | 离心风扇 | 风扇-AC-230V-135W | 4 |
|  | 轴流风扇 | 风扇-AC-230V-127W | 4 |
|  | 逆变柜45W系统风扇 | 风扇-AC-230V-45W | 2 |