## 目录
目 录
序号 | 报表名称 | 总页数
1 | 工程总项目
2 | 【扉-1】招标工程量清单扉页 | 1
3 | 【表-01】工程计价总说明(横向) | 2
4 | 【增表-02】建设项目招标清单 | 1
5 | 【增表-03】单项工程招标清单 | 4
6 | 消防工程（拉萨）
7 | 消防改造-拉萨
8 | 【增表-04】单位工程清单编制表格 | 1
9 | 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 17
10 | 【表-11】总价措施项目清单与计价表 | 1
11 | 【表-12】其他项目清单与计价汇总表 | 1
12 | 【表-12-1】暂列金额明细表 | 1
13 | 【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表 | 1
14 | 【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表 | 1
15 | 消防工程（那曲）
16 | 消防改造-那曲
17 | 【增表-04】单位工程清单编制表格 | 1
18 | 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 9
19 | 【表-11】总价措施项目清单与计价表 | 1
20 | 【表-12】其他项目清单与计价汇总表 | 1
21 | 【表-12-1】暂列金额明细表 | 1
22 | 【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表 | 1
23 | 【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表 | 1
24 | 消防工程（昌都）
25 | 消防改造-昌都
26 | 【增表-04】单位工程清单编制表格 | 1
27 | 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 4
28 | 【表-11】总价措施项目清单与计价表 | 1
29 | 【表-12】其他项目清单与计价汇总表 | 1
30 | 【表-12-1】暂列金额明细表 | 1
31 | 【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表 | 1
32 | 【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表 | 1
33 | 消防工程（林芝）
34 | 消防改造-林芝
35 | 【增表-04】单位工程清单编制表格 | 1
36 | 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 3
37 | 【表-11】总价措施项目清单与计价表 | 1
38 | 【表-12】其他项目清单与计价汇总表 | 1
39 | 【表-12-1】暂列金额明细表 | 1
40 | 【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表 | 1
41 | 【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表 | 1

## 【扉-1】招标工程量清单扉页_工程总项目
中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
分支行（部门） |  |  | 部门负责人
负责人或其授权人： |  |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
海拔高度（m）： | 3650/4500/3300/3040 | 人工降效调整系数： | 1/1.16319/0.9497/0.91738 | 机械降效调整系数： | 1/1.19635/0.9623/0.94182
编 制 时 间： | 2025 年 7 月 2 日 |  | 复 核 时 间： | 2025 年 7 月 2 日
扉-1

## 【表-01】工程计价总说明(横向)_工程总项目
总说明
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 | 第 1 页 共 2 页
一、 工程概况： 1、工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目； 2、设计单位：无设计； 3、工程地址：西藏自治区拉萨市、那曲、昌都、林芝； 4、工程概况：本工程为中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目,工程建设涉及西藏自治区拉萨市金珠路支行、开发区支行、东城区支行、慈松塘支行、天海支行、冲吉路支行，那曲分行营业部、浙江路支行，昌都分行1#2#档案室，林芝分行档案室等多处消防设施改造。本工程包括消防管道改造、消防设施增设等。具体建设内容以清单为准; 5、其他：施工现场情况、交通运输情况、周围商业场所、环境保护要求等由投标人自行现场踏勘了解。 二、工程招标范围： 建设单位提供的工程量清单并结合现场踏勘及相关规范要求内的全部内容。 三、工程量清单编制依据： 1、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2、住房和城乡建设部标准定额司关于《建设工程工程量清单计价规范》解释答疑； 3、2016年《西藏自治区建设工程预算定额》及相关配套文件； 4、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料等； 5、材料价格调整：材料价参考《西藏自治区建设工程造价信息》2025年第5期材料价格，并依据2016年《西藏自治区建设工程预算定额》规定计算材料运杂费；无信息价的参考市场询价； 6、总价措施项目清单按照2016年《西藏自治区建设工程预算定额》有关规定计算。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求： 1、工程质量要求：满足建设单位使用需求，符合清单特征描述的相关要求，达到国家现行施工验收规范合格标准； 2、材料质量要求：材料选用要满足清单特征描述及相关质量标准的要求，材料进场应得到发包人现场负责人或现场监理工程师的认可，重要材料的品牌选择应满足招标文件及清单特征描述等要求； 3、施工要求：应符合施工规范及验收标准的相关要求，满足当地政府及当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施。 五、其他需要说明的问题： 1、本清单中所列的工程量为甲方现场统计的工程量，不包含施工过程中由于变更、合同约定调整因素等原因引起的工程量增减，最终工程量应以合同要求及招标人或其授权委托的监理工程师核准的实际完成工程量为准； 2、本项目需清单特征描述结合现场施工（清单特征描述与现场不一致，按现场甲方解释实施）； 3、本次报价为含税价，增值税按9%计取； 4、本项目属于消防类项目，对施工材料及设备要求相对较高，部分材料要求如下： （1）配电电缆、电线需采用3C认证的一线品牌（特变电工、熊猫、众邦等）； （2）消防设备需采用与本单位原消防一致的品牌产品，或新增新的品牌产品； （3）考虑到那曲、昌都、林芝三地施工内容较少，可根据该地区施工工期、距离拉萨运输距离等因素综合在清单中自行填报人员补助、车辆油费及折旧等费用； （4）昌都、林芝两地档案室敷管穿线（配管KBG20、配线NH-RVS-2*1.5、配线BV-2.5）无法确定准确工程量，暂按暂估工程计，结算时工程量需甲方现场测量签字确认，单价按暂估工程约定的单价按实结算。 5、其余未详之处参照招标文件及清单项的特征描述。
六、投标报价编制要求： 1、投标人在投标报价时应依据招标文件（含补遗书、答疑纪要、承诺函等）、工程量清单等资料，并结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械
总说明
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 | 第 2 页 共 2 页
设备以及编制的施工方案等，参照2016年《西藏自治区建设工程预算定额》及企业定额和市场价格信息、企业实际情况编制，自主报价； 2、除合同另有规定外，本工程量清单所涉及的综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用； 3、投标人在投标过程中应当进行现场踏勘，充分了解项目位置、道路、储存空间、装卸限制、设备材料运输及其他足以影响报价的情况，并最大限度考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，做出合理报价。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人需承担由此产生的费用和（或）延误工期； 4、投标人应在投标报价时仔细核实招标清单的工程量及特征描述与现场实际（自行踏勘现场）相对应情况，如有漏项、缺项、错项等需在投标报价时提出书面答疑，若未提出，则视为已包含在工程量清单报价中，中标人不得因为实际数量与工程量清单列明数量或子项有任何差异、遗漏而要求增加合同价款。

## 【增表-02】建设项目招标清单_工程总项目
建设项目招标清单汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 消防工程（拉萨）
2 | 消防工程（那曲）
3 | 消防工程（昌都）
4 | 消防工程（林芝）
表-02

## 【增表-03】单项工程招标清单_工程总项目
单项工程招标清单汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 消防改造-拉萨
合计
表-03
单项工程招标清单汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 消防改造-那曲
合计
表-03
单项工程招标清单汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（昌都） |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 消防改造-昌都
合计
表-03
单项工程招标清单汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（林芝） |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 消防改造-林芝
合计
表-03

## 【增表-04】单位工程清单编制表格_消防改造-拉萨
单位工程清单编制汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 分行消防控制室
1.2 | 金珠路支行
1.3 | 开发区支行
1.4 | 东城区支行
1.5 | 慈松塘支行
1.6 | 天海支行
1.7 | 冲吉路支行
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  | _
3 | 其他项目费 |  |  | 10000.00
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 10000.00 | _
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | _
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | _
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | _
4 | 规费 |  |  |  | _
4.1 | 工程排污费 | 发生时按规定计算 |  |  | _
5 | 税金 | （1+2+3+4）×规定税率 | 9 |  | _
合计＝1+2+3+4+5
增表-04

## 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与~-拉萨
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
| 0309 | 分行消防控制室
1 | 030904012003 | 200点位-火灾报警系统控制器（主机） | 1.火灾报警控制器 2.功能:可连接200点位设备，具备CAN联网和RS485等扩展功能 3.型号：FS5101W/L 4.含安装、编码、调试等费用 | 台 | 1
2 | 030501007005 | 4G-CAT(N)扩展卡 | 1.名称：CAT（N)扩展卡 2.类别：能与甲方要求选择通信营运商通信卡匹配 3.传输数率：4G | 套 | 1
3 | 030501007006 | 通信卡 | 1.名称：通信卡 2.类别：需采购5年期限的流量卡 3.安装、调试、激活 | 张 | 1
分部小计
| 0309 | 金珠路支行
4 | 011701003005 | 活动脚手架-金珠路 | 1.活动脚手架租赁 | 项 | 1.000
5 | 030904001003 | 无线光感烟火火灾探测报警器 | 1.名称：无线光感烟火火灾探测报警器 2.型号：JTY-GM-FS3033/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m | 个 | 77
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
4.含安装、调试费
6 | 030904001004 | 无线感温火灾探测报警器 | 1.名称：无线感温火灾探测报警器 2.型号：JTW-AR-FS3035/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 12
7 | 030904005006 | 无线火灾声光报警器 | 1.名称：无线火灾声光报警器（语音型） 2.型号：AFN-FS9313WL 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 4
8 | 030904003003 | 无线手动火灾报警按钮 | 1.名称：无线手动火灾报警按钮 2.型号：J-SAP-FS1311+FS9311/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 4
9 | 030904003004 | 无线手动消火栓按钮 | 1.名称：无线手动消火栓按钮 2.型号：J-SAP-FS1311+FS9311/L | 个 | 4
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费
10 | 080609003003 | 无线网关（无线中继器） | 1.名称：无线网关（无线中继器） 2.规格：知名品牌（FS9301/L）、内置锂电池、外接适配器 3.类型:100个无线终端 4.通讯距离：室外500m\室内50m 5.含就近接电（敷管、穿线） 6.含安装、调试费 | 台 | 10
11 | 030904012004 | 200点位-火灾报警系统控制器（分机） | 1.火灾报警控制器 2.功能:可连接200点位设备，具备CAN联网和RS485等扩展功能 3.型号：FS5101W/L 4.含安装、编码、调试等费用 | 台 | 1
12 | 030501007007 | 4G-CAT(N)扩展卡 | 1.名称：CAT（N)扩展卡 2.类别：能与甲方要求选择通信营运商通信卡匹配 | 套 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.传输数率：4G
13 | 030501007008 | 通信卡 | 1.名称：通信卡 2.类别：需采购5年期限的流量卡 3.安装、调试、激活 | 张 | 1
分部小计
| 0309 | 开发区支行
14 | 011701003006 | 活动脚手架-开发区 | 1.活动脚手架租赁 | 项 | 1.000
15 | 030904001005 | 无线光感烟火火灾探测报警器 | 1.名称：无线光感烟火火灾探测报警器 2.型号：JTY-GM-FS3033/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 28
16 | 030904001006 | 无线感温火灾探测报警器 | 1.名称：无线感温火灾探测报警器 2.型号：JTW-AR-FS3035/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 1
17 | 030904005007 | 无线火灾声光报警器 | 1.名称：无线火灾声光报警器（语音型） 2.型号：AFN-FS9313WL 3.通讯距离：室外20KM\室 | 个 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
内5m 4.含安装、调试费
18 | 030904003005 | 无线手动火灾报警按钮 | 1.名称：无线手动火灾报警按钮 2.型号：J-SAP-FS1311+FS9311/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 3
19 | 080609003004 | 无线网关（无线中继器） | 1.名称：无线网关（无线中继器） 2.规格：知名品牌（FS9301/L）、内置锂电池、外接适配器 3.类型:100个无线终端 4.通讯距离：室外500m\室内50m 5.含就近接电（敷管、穿线） 6.含安装、调试费 | 台 | 2
20 | 030904012005 | 100点位-火灾报警系统控制器（分机） | 1.火灾报警控制器 2.功能:可连接100点位设备，具备CAN联网和RS485等扩展功能 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.型号：FS5101W/L 4.含安装、编码、调试等费用
21 | 030501007009 | 4G-CAT(N)扩展卡 | 1.名称：CAT（N)扩展卡 2.类别：能与甲方要求选择通信营运商通信卡匹配 3.传输数率：4G | 套 | 1
22 | 030501007010 | 通信卡 | 1.名称：通信卡 2.类别：需采购5年期限的流量卡 3.安装、调试、激活 | 张 | 1
分部小计
| 0309 | 东城区支行
23 | 011701003007 | 活动脚手架-东城区 | 1.活动脚手架租赁 | 项 | 1.000
24 | 030904001007 | 无线光感烟火火灾探测报警器 | 1.名称：无线光感烟火火灾探测报警器 2.型号：JTY-GM-FS3033/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 80
25 | 030904005008 | 无线火灾声光报警器 | 1.名称：无线火灾声光报警器（语音型） 2.型号：AFN-FS9313WL 3.通讯距离：室外20KM\室 | 个 | 8
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
内5m 4.含安装、调试费
26 | 030904003006 | 无线手动火灾报警按钮 | 1.名称：无线手动火灾报警按钮 2.型号：J-SAP-FS1311+FS9311/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 8
27 | 030904003007 | 无线手动消火栓按钮 | 1.名称：无线手动消火栓按钮 2.型号：J-SAP-FS1311+FS9311/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 10
28 | 080609003005 | 无线网关（无线中继器） | 1.名称：无线网关（无线中继器） 2.规格：知名品牌（FS9301/L）、内置锂电池、外接适配器 3.类型:100个无线终端 4.通讯距离：室外500m\室内50m | 台 | 7
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
5.含就近接电（敷管、穿线） 6.含安装、调试费
29 | 030904012006 | 200点位-火灾报警系统控制器（分机） | 1.火灾报警控制器 2.功能:可连接200点位设备，具备CAN联网和RS485等扩展功能 3.型号：FS5101W/L 4.含安装、编码、调试等费用 | 台 | 1
30 | 030501007011 | 4G-CAT(N)扩展卡 | 1.名称：CAT（N)扩展卡 2.类别：能与甲方要求选择通信营运商通信卡匹配 3.传输数率：4G | 套 | 1
31 | 030501007012 | 通信卡 | 1.名称：通信卡 2.类别：需采购5年期限的流量卡 3.安装、调试、激活） | 张 | 1
分部小计
| 0309 | 慈松塘支行
32 | 011701003008 | 活动脚手架-慈松塘 | 1.活动脚手架租赁 | 项 | 1.000
33 | 030904001008 | 无线光感烟火火灾探测报警器 | 1.名称：无线光感烟火火灾探测报警器 2.型号：JTY-GM-FS3033/L | 个 | 56
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费
34 | 030904005009 | 无线火灾声光报警器 | 1.名称：无线火灾声光报警器（语音型） 2.型号：AFN-FS9313WL 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 10
35 | 030904003008 | 无线手动火灾报警按钮 | 1.名称：无线手动火灾报警按钮 2.型号：J-SAP-FS1311+FS9311/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 10
36 | 080609003006 | 无线网关（无线中继器） | 1.名称：无线网关（无线中继器） 2.规格：知名品牌（FS9301/L）、内置锂电池、外接适配器 3.类型:100个无线终端 4.通讯距离：室外500m\室内50m | 台 | 6
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
5.含就近接电（敷管、穿线） 6.含安装、调试费
37 | 030904012007 | 200点位-火灾报警系统控制器（分机） | 1.火灾报警控制器 2.功能:可连接200点位设备，具备CAN联网和RS485等扩展功能 3.型号：FS5101W/L 4.含安装、编码、调试等费用 | 台 | 1
38 | 030501007013 | 4G-CAT(N)扩展卡 | 1.名称：CAT（N)扩展卡 2.类别：能与甲方要求选择通信营运商通信卡匹配 3.传输数率：4G | 套 | 1
39 | 030501007014 | 通信卡 | 1.名称：通信卡 2.类别：需采购5年期限的流量卡 3.安装、调试、激活 | 张 | 1
分部小计
| 0309 | 天海支行
40 | 011701003009 | 活动脚手架-天海 | 1.活动脚手架租赁 | 项 | 1.000
41 | 030904001009 | 无线光感烟火火灾探测报警器 | 1.名称：无线光感烟火火灾探测报警器 2.型号：JTY-GM-FS3033/L | 个 | 18
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费
42 | 030904005010 | 无线火灾声光报警器 | 1.名称：无线火灾声光报警器（语音型） 2.型号：AFN-FS9313WL 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 3
43 | 030904003009 | 无线手动火灾报警按钮 | 1.名称：无线手动火灾报警按钮 2.型号：J-SAP-FS1311+FS9311/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 3
44 | 080609003007 | 无线网关（无线中继器） | 1.名称：无线网关（无线中继器） 2.规格：知名品牌（FS9301/L）、内置锂电池、外接适配器 3.类型:100个无线终端 4.通讯距离：室外500m\室内50m | 台 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
5.含就近接电（敷管、穿线） 6.含安装、调试费
45 | 030904012008 | 100点位-火灾报警系统控制器（分机） | 1.火灾报警控制器 2.功能:可连接100点位设备，具备CAN联网和RS485等扩展功能 3.型号：FS5101W/L 4.含安装、编码、调试等费用 | 台 | 1
46 | 030501007015 | 4G-CAT(N)扩展卡 | 1.名称：CAT（N)扩展卡 2.类别：能与甲方要求选择通信营运商通信卡匹配 3.传输数率：4G | 套 | 1
47 | 030501007016 | 通信卡 | 1.名称：通信卡 2.类别：需采购5年期限的流量卡 3.安装、调试、激活 | 张 | 1
分部小计
| 0309 | 冲吉路支行
48 | 011606003001 | 天棚石膏板拆除 | 1.拆除自助取款机区石膏板吊顶（拆除石膏板、不拆轻钢龙骨--需保护利旧） 2.3200*500 | m2 | 1.60
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.需保护吊灯灯具、监控等
49 | 011606003002 | 天棚微孔铝扣板拆除 | 1.拆除大厅微孔铝扣板吊顶（保护性拆除微孔铝扣板--需利旧、不拆轻钢龙骨--需保护利旧） 2.需保护吊灯灯具、监控等 | m2 | 23.76
50 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除干挂微晶石 2.干挂钢骨架保留、不拆除、利旧 3.需保护干挂石材面插座、开关、按钮等 | m2 | 5.12
51 | 011302001001 | 石膏板吊顶 | 1.12厚石膏板吊顶修补（含检修口设置及施工） 2.乳胶漆修补（两遍腻子、两遍乳胶漆） 3.接缝处增设尼龙网 4.轻钢龙骨利旧 | m2 | 1.60
52 | 011302001002 | 600*600微孔铝扣板吊顶 | 1.600*600微孔铝扣板吊顶（利旧安装） 2.轻钢龙骨利旧 | m2 | 23.76
53 | 011605002002 | 干挂18厚通体微晶石 | 1.干挂18厚通体微晶石（18厚通体魏晋时、非复合釉面微晶石） 2.干挂钢骨架利旧 | m2 | 5.12
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
54 | 030901002001 | 消火栓钢管DN65 | 1.安装部位：吊顶内 2.材质、规格：镀锌钢管、含40*4镀锌角钢支架、管件等 3.连接形式：管箍 4.钢管镀锌设计要求：DN65(国标厚度） 5.压力试验及冲洗设计要求：需按规范做压力实验及冲洗 | m | 30.20
55 | 031001011002 | 室内管道碰头（带水作业） | 1.介质：自来水 2.碰头形式：在室内自助取款区干挂墙面内（将原主管道断开、增加三通、管箍、法兰、蝶阀带水施工等，并与原消火栓连通） 3.材质、规格：DN65 4.连接形式：法兰或、焊接、管箍等（含该碰头处成对法兰、管箍、蝶阀等材料） 5.防腐、绝热设计要求：需做防锈处理 6.注意：该处需要带水施工 7.保护好原消火栓（若消火栓需移动、恢复已包含在此 | 处 | 1.000
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
清单里，不再增加费用）
56 | 031001011003 | 室内管道碰头（不带水作业） | 1.介质：自来水 2.碰头形式：在室内大厅立柱消火栓干挂柱面内（将原主管道断开、增加三通、法兰、管箍等，并与原消火栓连通） 3.材质、规格：DN65 4.连接形式：法兰或、焊接、管箍等（含该碰头处成对法兰、管箍等材料） 5.防腐、绝热设计要求：需做防锈处理 6.保护好原消火栓（若消火栓需移动、恢复已包含在此清单里，不再增加费用） | 处 | 1.000
57 | 011701003010 | 活动脚手架-冲吉路 | 1.活动脚手架租赁 | 项 | 1.000
58 | 011601001001 | 建渣外运-冲吉路 | 1、建渣外运 | 项 | 1.000
59 | 030901002002 | 零星利旧恢复 | 1.零星利旧恢复 2.施工种需拆除墙面、吊顶等工作面，涉及吊顶灯具、监控等，墙面插座、开关、按钮等需利旧复原安装 | 项 | 1.000
60 | 030904001010 | 无线光感烟火火灾探测报警 | 1.名称：无线光感烟火火灾 | 个 | 25
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
|  | 器 | 探测报警器 2.型号：JTY-GM-FS3033/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费
61 | 030904005011 | 无线火灾声光报警器 | 1.名称：无线火灾声光报警器（语音型） 2.型号：AFN-FS9313WL 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 3
62 | 030904003010 | 无线手动火灾报警按钮 | 1.名称：无线手动火灾报警按钮 2.型号：J-SAP-FS1311+FS9311/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 3
63 | 080609003008 | 无线网关（无线中继器） | 1.名称：无线网关（无线中继器） 2.规格：知名品牌（FS9301/L）、内置锂电池、外接适配器 3.类型:100个无线终端 | 台 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
4.通讯距离：室外500m\室内50m 5.含就近接电（敷管、穿线） 6.含安装、调试费
64 | 030904012009 | 100点位-火灾报警系统控制器（分机） | 1.火灾报警控制器 2.功能:可连接100点位设备，具备CAN联网和RS485等扩展功能 3.型号：FS5101W/L 4.含安装、编码、调试等费用 | 台 | 1
65 | 030501007017 | 4G-CAT(N)扩展卡 | 1.名称：CAT（N)扩展卡 2.类别：能与甲方要求选择通信营运商通信卡匹配 3.传输数率：4G | 套 | 1
66 | 030501007018 | 通信卡 | 1.名称：通信卡 2.类别：需采购5年期限的流量卡 3.安装、调试、激活 | 张 | 1
分部小计
单价措施项目清单
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## 【表-11】总价措施项目清单与计价表_消防改造-拉萨
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率（%） | 调整后金额 （元） | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 环境保护费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
1.2 | 1.2 | 文明施工费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 5
1.3 | 1.3 | 安全施工费 | 分部分项工程费+单价措施项目工程费 | 3
1.4 | 1.4 | 临时设施费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4.8
2 | 031302002004 | 夜间施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.8
3 | 031302004004 | 二次搬运 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
4 | 031302005004 | 冬雨季施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.6
5 | 031302006004 | 已完工程及设备保护 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
6 | 03B007 | 工程定位复测费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
7 | 03B008 | 偏远地区施工增加费 | 直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## 【表-12】其他项目清单与计价汇总表_消防改造-拉萨
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 |  | 明细详见 表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - |  | 明细详见 表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表-12-5
合 计 |  | 10000.00 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 【表-12-1】暂列金额明细表_消防改造-拉萨
暂列金额明细表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元） | 备注
1 | 本项目部分地区可通用不可预见、变更签证、暂估工程调整等 | 元 | 10000.00
2
3
4
5
合计 |  |  | 10000 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1

## 【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调~-拉萨
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±（元） |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
表-12-2

## 【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表_消~-拉萨
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（拉萨） 【消防改造-拉萨】 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 （元） | 差额 ±（元） | 备注
1 | 投标人部分
2 | 甲供材料卸车及场内运输、保管费
3 | 向发包人提供的办公和生活房屋及设施
4 | 保险费
5 | 竣工资料、竣工图编制费
合计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3

## 【增表-04】单位工程清单编制表格_消防改造-那曲
单位工程清单编制汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 那曲分行-营业部
1.2 | 那曲分行-浙江路支行
1.3 | 其他
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  | _
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | _
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | _
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | _
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | _
4 | 规费 |  |  |  | _
4.1 | 工程排污费 | 发生时按规定计算 |  |  | _
5 | 税金 | （1+2+3+4）×规定税率 | 9 |  | _
合计＝1+2+3+4+5
增表-04

## 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与~-那曲
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
| 0001 | 那曲分行-营业部
1 | 011701003001 | 活动脚手架-那曲分行营业部 | 1.活动脚手架租赁 | 项 | 1.000
2 | 030904001001 | 无线光感烟火火灾探测报警器 | 1.名称：无线光感烟火火灾探测报警器 2.型号：JTY-GM-FS3033/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 56
3 | 030904005001 | 无线火灾声光报警器 | 1.名称：无线火灾声光报警器（语音型） 2.型号：AFN-FS9313WL 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 7
4 | 030904003001 | 无线手动火灾报警按钮 | 1.名称：无线手动火灾报警按钮 2.型号：J-SAP-FS1311+FS9311/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 7
5 | 080609003001 | 无线网关（无线中继器） | 1.名称：无线网关（无线中继器） 2.规格：知名品牌（FS9301 | 台 | 4
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
/L）、内置锂电池、外接适配器 3.类型:100个无线终端 4.通讯距离：室外500m\室内50m 5.含就近接电（敷管、穿线） 6.含安装、调试费
6 | 030904012001 | 100点位-火灾报警系统控制器（分机） | 1.火灾报警控制器 2.功能:可连接100点位设备，具备CAN联网和RS485等扩展功能 3.型号：FS5101W/L 4.含安装、调试费 | 台 | 1
7 | 030501007001 | 4G-CAT(N)扩展卡 | 1.名称：CAT（N)扩展卡 2.类别：能与甲方要求选择通信营运商通信卡匹配 3.传输数率：4G | 套 | 1
8 | 030501007002 | 通信卡 | 1.名称：通信卡 2.类别：需采购5年期限的流量卡 3.安装、调试、激活 | 张 | 1
分部小计
| 0002 | 那曲分行-浙江路支行
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
9 | 011701003002 | 活动脚手架-那曲分行浙江路支行 | 1.活动脚手架租赁 | 项 | 1.000
10 | 030904001002 | 无线光感烟火火灾探测报警器 | 1.名称：无线光感烟火火灾探测报警器 2.型号：JTY-GM-FS3033/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 58
11 | 030904005002 | 无线火灾声光报警器 | 1.名称：无线火灾声光报警器（语音型） 2.型号：AFN-FS9313WL 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 5
12 | 030904003002 | 无线手动火灾报警按钮 | 1.名称：无线手动火灾报警按钮 2.型号：J-SAP-FS1311+FS9311/L 3.通讯距离：室外20KM\室内5m 4.含安装、调试费 | 个 | 5
13 | 080609003002 | 无线网关（无线中继器） | 1.名称：无线网关（无线中继器） 2.规格：知名品牌（FS9301 | 台 | 4
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
/L）、内置锂电池、外接适配器 3.类型:100个无线终端 4.通讯距离：室外500m\室内50m 5.含就近接电（敷管、穿线） 6.含安装、调试费
14 | 030904012002 | 100点位-火灾报警系统控制器（分机） | 1.火灾报警控制器 2.功能:可连接100点位设备，具备CAN联网和RS485等扩展功能 3.型号：FS5101W/L 4.含安装、调试费 | 台 | 1
15 | 030501007003 | 4G-CAT(N)扩展卡 | 1.名称：CAT（N)扩展卡 2.类别：能与甲方要求选择通信营运商通信卡匹配 3.传输数率：4G | 套 | 1
16 | 030501007004 | 通信卡 | 1.名称：通信卡 2.类别：需采购5年期限的流量卡 3.安装、调试、激活 | 张 | 1
17 | 041001002001 | 混凝土路面破除 | 1、人工+小机具拆除混凝土路面250mm厚 | m2 | 12.45
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2、含基层：150mm厚砂砾石 3、两边先切割切缝，再采用风镐破除，破除宽度600mm 4、施工部位：600宽管道直埋沟槽+1500*1500基坑
18 | 040101002001 | 挖沟槽（基坑）土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：1400mm 3.人工开挖 4.施工部位：截面1000*600管道沟槽+1500*1500*1000基坑 | m3 | 12.450
19 | 011615001001 | 原立管底部入户端开挖 | 1.部位：原（现）DN100立管深埋于地坪之下部位需开挖出对接管道的施工作业面 2.建议：从室外开挖的1500*1500*1400基坑内侧向向室内基础梁底部开挖洞穴，露出室内DN100立管底部部位后，开挖出管道对接作业面，并做好基础梁底部砌砖支护防止脱落坍塌；管道对接完成后回填及砌砖支护地梁底部挖空部位、恢复室内地面贴砖等 | 处 | 1.000
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
3.或根据现场采取其他方案完成管道室内外对接施工 4.该施工项按项包干，不予调整（前提：管道不允许采用外露室外的施工方法）
20 | 040103001001 | 沟槽（基坑）回填（原土回填） | 1.密实度要求：与原开挖土层相同 2.填方材料品种：原土回填 3.填方来源、运距：就近、原土 | m3 | 10.91
21 | 040103002001 | 余方弃置（建渣外运） | 1.废弃料品种：建渣（砖渣、破碎混凝土、铺装结合层废料、多余土及砂砾石等） 2.运距：自行考虑 | m3 | 5.691
22 | 031001011001 | 室外（内）管道碰头 | 1.介质：自来水 2.碰头形式：第一处在室外水表井内（将原主管道断开、增加三通、法兰等），第二处在室内DN100镀锌立管底部（将原DN100立管截断，一端与新做入户DN100管焊接或法兰对接，另一端需封堵处理） 3.材质、规格：DN100 | 处 | 2.000
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
4.连接形式：法兰或、焊接：法兰或焊接（含该碰头处成对法兰等材料） 5.防腐、绝热设计要求：做保温处理：需做防锈及保温处理
23 | 031001008001 | 直埋式预制保温管DN100 | 1.埋设深度：1400（含混凝土路面及基层厚度0.4m) 2.介质：自来水 3.管道材质、规格：DN100*4镀锌无缝钢管+预制50mm厚保温层 4.连接形式：焊接 5.接口保温材料：发泡保温 6.压力试验及吹、洗设计要求：需按规定做压力及吹洗 | m | 22.50
24 | 031003003001 | 法兰阀门-闸阀DN100 | 1.类型：闸阀 2.材质：整体铸钢（不能采用铸铁阀门） 3.规格、压力等级：16kg 4.连接形式：法兰 5.部位：安装在新砌筑阀门井内 | 个 | 1
25 | 031003003002 | 法兰阀门-止回阀DN100 | 1.类型：止回阀 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2.材质：整体铸钢（不能采用铸铁阀门） 3.规格、压力等级：16kg 4.连接形式：法兰 5.部位：安装在新砌筑阀门井内
26 | 030811002001 | DN100中压碳钢焊接法兰 | 1.材质：碳钢法兰 2.结构形式：含垫片 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：焊接 | 副 | 2.000
27 | 040504001001 | 砌筑井（阀门井） | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土井底垫层 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级：井壁200mm厚混凝土砌块砖井壁 3.勾缝、抹面要求：井内外壁均需抹灰 4.井盖、井圈材质及规格：直径800mm承重过车型铸铁井圈井盖 5.说明：在管道入户外墙处开挖1.5*1.5*1.4（含路面混凝土及基层0.4厚）作业深坑，充分利用该深坑砌筑 | 座 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
一座入户阀门井
28 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级：类似C30级别 2.掺和料：自拌 3.厚度：250mm 4.嵌缝材料：沥青 5.基层：含150mm厚砂砾石基层 | m2 | 11.95
分部小计
| 0003 | 其他
29 | 080903019001 | 人员、车辆补助（那曲） | 1.名称：人员、车辆补助（那曲） 2.内容：因地区施工内容较少，可根据该地区施工工期、距离拉萨运输距离等因素综合自行报人员补助、车辆油费及折旧等费用 3.按项填报，不予调整 | 项 | 1
分部小计
单价措施项目清单
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## 【表-11】总价措施项目清单与计价表_消防改造-那曲
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率（%） | 调整后金额 （元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 环境保护费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
1.2 | 1.2 | 文明施工费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 5
1.3 | 1.3 | 安全施工费 | 分部分项工程费+单价措施项目工程费 | 3
1.4 | 1.4 | 临时设施费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4.8
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.8
3 | 031302004001 | 二次搬运 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.6
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
6 | 03B001 | 工程定位复测费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
7 | 03B002 | 偏远地区施工增加费 | 直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## 【表-12】其他项目清单与计价汇总表_消防改造-那曲
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - |  | 明细详见 表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表-12-5
合 计 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 【表-12-1】暂列金额明细表_消防改造-那曲
暂列金额明细表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元） | 备注
1
2
3
4
合计 |  |  |  | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1

## 【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调~-那曲
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±（元） |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
表-12-2

## 【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表_消~-那曲
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（那曲） 【消防改造-那曲】 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 （元） | 差额 ±（元） | 备注
1 | 投标人部分
2 | 甲供材料卸车及场内运输、保管费
3 | 向发包人提供的办公和生活房屋及设施
4 | 保险费
5 | 竣工资料、竣工图编制费
合计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3

## 【增表-04】单位工程清单编制表格_消防改造-昌都
单位工程清单编制汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（昌都） 【消防改造-昌都】 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 昌都分行-消防控制室
1.2 | 昌都分行-档案库房1
1.3 | 昌都分行-档案库房2
1.4 | 其他
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  | _
3 | 其他项目费 |  |  | 4000.00 | 4000.00
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | _
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 4000.00 | _
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | _
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | _
4 | 规费 |  |  |  | _
4.1 | 工程排污费 | 发生时按规定计算 |  |  | _
5 | 税金 | （1+2+3+4）×规定税率 | 9 |  | _
合计＝1+2+3+4+5
增表-04

## 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与~-昌都
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（昌都） 【消防改造-昌都】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
| 0001 | 昌都分行-消防控制室
1 | 080903019002 | 气体灭火控制器（2分区） | 1.名称：气体灭火控制器 2.规格：2分区机型，与昌都公寓楼消防控制室消防控制主机同品牌（为并入总消防系统做准备） 3.必须安装在大楼总消防控制室内 4.含编程、生图、调试等 | 台 | 1
2 | 080609004001 | 输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 2.规格：与气体灭火控制器匹配 3.功能：控制气体灭火启停（一个分区配1个模块) | 台 | 2
3 | 011701003003 | 活动脚手架-昌都分行1#2#档案室 | 1.活动脚手架租赁 | 项 | 1.000
分部小计
| 0002 | 昌都分行-档案库房1
4 | 030902007001 | 150柜式七氟丙烷柜（含GQQ150/2.5钢瓶+150kg七氟丙烷灭火剂） | 1.柜式七氟丙烷柜 2.配套GQQ150/2.5钢瓶剂配件 3.150kg HFC-227ea灭火剂 4.含搬运、安装、调试等 | 套 | 2
5 | 040801016001 | DC24V继电器 | 1.名称：继电器 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（昌都） 【消防改造-昌都】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2.型号：DRM270024LT 3.规格：DC24V
6 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 个 | 2
7 | 080903003001 | 紧急启停按钮 | 1.名称：紧急启停按钮 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 只 | 1
8 | 080903001001 | 烟感探测器 | 1.名称：烟感探测器 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 只 | 4
9 | 080903001002 | 温感探测器 | 1.名称：温感探测器 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 只 | 4
10 | 080903001003 | 放气释放报警器 | 1.名称：放气释放报警器 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 只 | 1
11 | 011304002001 | 机械泄压口 | 1.机械泄压口 2.在外墙开洞850*500 3.安装成品机械泄压口850*500 | 个 | 4
分部小计
| 0003 | 昌都分行-档案库房2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（昌都） 【消防改造-昌都】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
12 | 030902007002 | 150柜式七氟丙烷柜（含GQQ150/2.5钢瓶+150kg七氟丙烷灭火剂） | 1.柜式七氟丙烷柜 2.配套GQQ150/2.5钢瓶剂配件 3.150kg HFC-227ea灭火剂 4.含搬运、安装、调试等 | 套 | 2
13 | 030902007003 | 120柜式七氟丙烷柜（含GQQ120/2.5钢瓶+120kg七氟丙烷灭火剂） | 1.柜式七氟丙烷柜 2.配套GQQ120/2.5钢瓶剂配件 3.120kg HFC-227ea灭火剂 4.含搬运、安装、调试等 | 套 | 1
14 | 040801016002 | DC24V继电器 | 1.名称：继电器 2.型号：DRM270024LT 3.规格：DC24V | 个 | 3
15 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 个 | 2
16 | 080903003002 | 紧急启停按钮 | 1.名称：紧急启停按钮 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 只 | 1
17 | 080903001004 | 烟感探测器 | 1.名称：烟感探测器 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 只 | 4
18 | 080903001005 | 温感探测器 | 1.名称：温感探测器 | 只 | 4
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（昌都） 【消防改造-昌都】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2.规格：与昌都原消防系统匹配
19 | 080903001006 | 放气释放报警器 | 1.名称：放气释放报警器 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 只 | 1
20 | 011304002002 | 机械泄压口 | 1.机械泄压口 2.在外墙开洞850*500，并加固 3.安装成品机械泄压口850*500 | 个 | 4
分部小计
| 0004 | 其他
21 | 080903019003 | 人员、车辆补助（昌都） | 1.名称：人员、车辆补助（昌都） 2.内容：因地区施工内容较少，可根据该地区施工工期、距离拉萨运输距离等因素综合自行报人员补助、车辆油费及折旧等费用 3.按项填报，不予调整 | 项 | 1
分部小计
单价措施项目清单
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## 【表-11】总价措施项目清单与计价表_消防改造-昌都
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（昌都） 【消防改造-昌都】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率（%） | 调整后金额 （元） | 备注
1 | 031302001002 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 环境保护费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
1.2 | 1.2 | 文明施工费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 5
1.3 | 1.3 | 安全施工费 | 分部分项工程费+单价措施项目工程费 | 3
1.4 | 1.4 | 临时设施费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4.8
2 | 031302002002 | 夜间施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.8
3 | 031302004002 | 二次搬运 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
4 | 031302005002 | 冬雨季施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.6
5 | 031302006002 | 已完工程及设备保护 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
6 | 03B003 | 工程定位复测费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
7 | 03B004 | 偏远地区施工增加费 | 直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## 【表-12】其他项目清单与计价汇总表_消防改造-昌都
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（昌都） 【消防改造-昌都】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表-12-1
2 | 暂估价 | 4000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - |  | 明细详见 表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 4000.00 |  | 明细详见 表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表-12-5
合 计 |  | 4000.00 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 【表-12-1】暂列金额明细表_消防改造-昌都
暂列金额明细表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（昌都） 【消防改造-昌都】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元） | 备注
1
2
3
4
合计 |  |  |  | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1

## 【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调~-昌都
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（昌都） 【消防改造-昌都】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±（元） |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
表-12-2

## 【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表_消~-昌都
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（昌都） 【消防改造-昌都】 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 （元） | 差额 ±（元） | 备注
1 | 敷管穿线暂估 | 工程量需甲方现场测量签字确认；不含税全费用单价：配管KBG20=17.5元/m、配线NH-RVS-2*1.5=4.5元/m、配线BV-2.5=4元/m | 4000.00
2 | 投标人部分
3 | 甲供材料卸车及场内运输、保管费
4 | 向发包人提供的办公和生活房屋及设施
5 | 保险费
6 | 竣工资料、竣工图编制费
合计 |  |  | 4000.00 | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3

## 【增表-04】单位工程清单编制表格_消防改造-林芝
单位工程清单编制汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（林芝） 【消防改造-林芝】 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 林芝分行-档案库房
1.2 | 其他
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  | _
3 | 其他项目费 |  |  | 2000.00 | 2000.00
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | _
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 2000.00 | _
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | _
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | _
4 | 规费 |  |  |  | _
4.1 | 工程排污费 | 发生时按规定计算 |  |  | _
5 | 税金 | （1+2+3+4）×规定税率 | 9 |  | _
合计＝1+2+3+4+5
增表-04

## 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与~-林芝
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（林芝） 【消防改造-林芝】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
| 0001 | 林芝分行-档案库房
1 | 080903019004 | 气体灭火控制器（1分区） | 1.名称：气体灭火控制器 2.规格：1分区机型，与林芝现有消防同品牌（为并入总消防系统做准备） 3.含编程、生图、调试等 | 台 | 1
2 | 080609004001 | 输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 2.规格：与气体灭火控制器匹配 3.功能：控制气体灭火启停（一个分区配1个模块) | 台 | 1
3 | 030902007004 | 120柜式七氟丙烷柜（含GQQ120/2.5钢瓶+120kg七氟丙烷灭火剂） | 1.柜式七氟丙烷柜 2.配套GQQ120/2.5钢瓶剂配件 3.120kg HFC-227ea灭火剂 4.含搬运、安装、调试等 | 套 | 4
4 | 040801016003 | DC24V继电器 | 1.名称：继电器 2.型号：DRM270024LT 3.规格：DC24V | 个 | 4
5 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 个 | 4
6 | 080903003003 | 紧急启停按钮 | 1.名称：紧急启停按钮 | 只 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（林芝） 【消防改造-林芝】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2.规格：与昌都原消防系统匹配
7 | 080903001007 | 烟感探测器 | 1.名称：烟感探测器 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 只 | 8
8 | 080903001008 | 温感探测器 | 1.名称：温感探测器 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 只 | 8
9 | 080903001009 | 放气释放报警器 | 1.名称：放气释放报警器 2.规格：与昌都原消防系统匹配 | 只 | 2
10 | 011304002003 | 机械泄压口 | 1.机械泄压口 2.在外墙开洞850*500，并加固 3.安装成品机械泄压口850*500 | 个 | 3
11 | 011701003004 | 活动脚手架-林芝分行档案室 | 1.活动脚手架租赁 | 项 | 1.000
分部小计
| 0002 | 其他
12 | 080903019005 | 人员、车辆补助（林芝） | 1.名称：人员、车辆补助（林芝） 2.内容：因地区施工内容较少，可根据该地区施工工期 | 项 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（林芝） 【消防改造-林芝】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
、距离拉萨运输距离等因素综合自行报人员补助、车辆油费及折旧等费用 3.按项填报，不予调整
分部小计
单价措施项目清单
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## 【表-11】总价措施项目清单与计价表_消防改造-林芝
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（林芝） 【消防改造-林芝】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率（%） | 调整后金额 （元） | 备注
1 | 031302001003 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 环境保护费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
1.2 | 1.2 | 文明施工费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 5
1.3 | 1.3 | 安全施工费 | 分部分项工程费+单价措施项目工程费 | 3
1.4 | 1.4 | 临时设施费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4.8
2 | 031302002003 | 夜间施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.8
3 | 031302004003 | 二次搬运 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
4 | 031302005003 | 冬雨季施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.6
5 | 031302006003 | 已完工程及设备保护 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
6 | 03B005 | 工程定位复测费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
7 | 03B006 | 偏远地区施工增加费 | 直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## 【表-12】其他项目清单与计价汇总表_消防改造-林芝
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（林芝） 【消防改造-林芝】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表-12-1
2 | 暂估价 | 2000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - |  | 明细详见 表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 2000.00 |  | 明细详见 表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表-12-5
合 计 |  | 2000.00 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 【表-12-1】暂列金额明细表_消防改造-林芝
暂列金额明细表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（林芝） 【消防改造-林芝】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元） | 备注
1
2
3
4
合计 |  |  |  | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表-12-1

## 【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调~-林芝
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（林芝） 【消防改造-林芝】 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±（元） |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。
表-12-2

## 【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表_消~-林芝
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中国建设银行西藏自治区分行消防设施改造项目 消防工程（林芝） 【消防改造-林芝】 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 （元） | 差额 ±（元） | 备注
1 | 敷管穿线暂估 | 工程量需甲方现场测量签字确认；不含税全费用单价：配管KBG20=17.5元/m、配线NH-RVS-2*1.5=4.5元/m、配线BV-2.5=4元/m | 2000.00
2
3 | 投标人部分
4 | 甲供材料卸车及场内运输、保管费
5 | 向发包人提供的办公和生活房屋及设施
6 | 保险费
7 | 竣工资料、竣工图编制费
合计 |  |  | 2000.00 | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3