附件1：

中国建设银行天津市分行中心机房动力环境节能升级改造项目采购需求

- 产品品类，即本次采购产品的各种类型及所属的商品品类。

根据国家及总行相关节能要求，进行天津市分行中心机房动力环境节能升级改造项目采购工作，该项目包含三项工作内容：

1、分行中心机房现有14台维谛技术有限公司机房精密空调进行节能改造。该工作内容应在保留原精密空调基本部件稳定运行过程中，对精密空调主要部件进行升级改造；中选供应商必须承诺取得维谛技术有限公司提供的授权证明文件及配合改造的技术支持承诺函且全部改造过程必须聘请维谛技术有限公司专业人员旁站监督。

2、分行中心机房现有动力环境监控系统信创升级改造。分行中心机房现有动力环境监控系统由深圳市共济科技有限公司开发，该工作内容应在保证原动力环境监控平台稳定运行过程中，对监控平台进行信创升级改造，必须复用原动力环境监控平台所有监控设备并在改造完成后同步原监控数据信息到新监控平台；中选供应商必须承诺取得深圳市共济科技有限公司的授权文件且全部改造过程必须聘请深圳市共济科技有限公司专业人员旁站监督。

3、分行中心机房照明系统节能改造。该工作内容应考虑提前准备符合中心机房相关管理要求的备用应急照明；中选供应商所提供的备用照明系统用电总负荷必须涵盖于中心机房现有用电总负荷内，不得采用不符合分行中心机房运行要求的备用电源。

- 产品规格，包括产品的品牌（如有），配置，配件，功能、性能，容量，冗余，制式（服务器如：刀片、塔式等），系统软件等。

精密空调节能改造

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 品牌 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器组件 | CA200-4T15/22 | / | 变频器组件满足现有机房空调标准，可按照机房负荷动态30%-120%自动调节冷量。 |
| 2 | 变频压缩机 | ENB62/HNB78/HNB97 | / | 永磁同步直流无刷变频涡旋压缩机，可按照机房负荷动态30%-120%自动调节冷量。 |
| 3 | 变频控制板组件 | ACM04U1B1 | / | 满足现有机房空调标准，可按照机房负荷动态30%-120%自动调节冷量。 |
| 4 | 显示屏组件 | UNI-070-C-CAN | / | LCD大屏幕触摸式显示器，可显示多行中文，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条。 机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启等功能。控制系统应具有多级密码保护功能。 |
| 5 | EEV电子膨胀阀组件 | SECD03-R0 DPF(TS2)4.5/4.0C-02DPF(TS1)3.2C-30 | / | 电子膨胀阀质量标准应不低于或相当于Danfoss、Alco、鹭宫（或相当于）、三花等品牌，保证系统流量调节精准。 |
| 6 | 传感器 | 35CP02 | / | 独立的控制系统、显示器、独立的温湿度传感器检测温度精度应不低于0.3℃ |
| 7 | EC风机 | R3G630-RB32-77-S02 | / | EC风机要求兼容原空调，并实现变频动态控制。 |
| 8 | 变频一体柜柜体 | 定制 | 国产 | 部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；需将大部分的室内改造器件：变频控制器、涡旋变频压缩机、室内管路组件、变频控制系统、显示屏集成在变频一体柜里，变频一体柜在工程完成组装，以便减少现场工程安装，提升改造产品质量。 |
| 9 | 钢管及结构件 | 定制 | 国产 | 满足国标。 |
| 10 | 阀件及其他材料 | 定制 | 国产 | 满足国标。 |
| 11 | 空调管路及制冷剂 | R410A | / | 机房专用空调系统应采用绿色环保R410a制冷剂，质量标准应不低于或相当于霍尼韦尔、巨化。 |
| 12 | 空调系统改造后调试 | / | / | 改造完毕后，进行空调主机的参数调整设置服务，参数可以通过智能接口传入动环。 |
| 13 | 改造后空调接入动环系统 | / | / | 改造空调后，改造完毕后、进行空调主机的参数调整设置服务，参数可以通过智能接口传入动环。对空调主机及动环监控系统进行联动测试服务，介入现有动环系统并与动环系统联调。 |
| 14 | 通风、空调工程系统调整费 | / | / | 按系统工程人工费的7％计算，其中人工费占35％，包括漏风量测试和漏光法测试费用。 |

照明系统节能改造

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 品牌 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明灯 LED灯管 | LED灯管 | 国产 | 符合T8型灯具。 |
| 2 | BVR线 BVR2.5mm2 | BVR2.5mm2 | 国产 | 国产合格。 |
| 3 | LED灯具及灯管拆除 | LED灯具 | 国产 | 国产合格。 |
| 4 | 照明灯具改造 LED灯具接线改造等 | 利旧设备 | / | 保护性拆装。 |
| 5 | LED灯具安装 LED灯具拆除后的安装 | 灯具拆除后的安装 | / | 保护性拆装。 |

动力环境监控系统升级改造

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 品牌 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络型短信语音猫 | SMS-001（LAN） | / | 满足4G网络及以上通讯。 |
| 2 | 音箱 | R101V | / | 等于或高于本次需替换音箱。 |
| 3 | 集中监控管理软件v3.4 KE SE（双机版） | KE SE（双机版） | / | 满足双机版本。 |
| 4 | 集中监控管理软件v3.4 操作系统国产化模块 | 操作系统国产化模块 | / | 满足操作系统国产化。 |
| 5 | 集中监控管理软件v3.4 数据库国产化模块 | 数据库国产化模块 | / | 满足数据库国产化模块。 |
| 6 | 集中监控管理软件v3.4 服务器国产化模块 | 服务器国产化模块 | / | 满足服务器国产化模块。 |
| 7 | 集中监控管理软件v3.4 告警告知功能 | 告警告知功能 | / | 配置告警告知功能。 |
| 8 | 集中监控管理软件v3.4 标准基础报表 | 标准基础报表 | / | 配置标准基础报表。 |
| 9 | 集中监控管理软件v3.4 设备接入license | 设备接入license | / | 符合设备接入license。 |
| 10 | 三维可视化管理软件系统v3.0 楼层可视化Lisence | 楼层可视化Lisence | / | 配置楼层可视化Lisence。 |
| 11 | 三维可视化管理软件系统v3.0 动环监控可视化Lisence | 动环监控可视化Lisence | / | 配置动环监控可视化Lisence。 |
| 12 | 计算机应用、网络系统系统联调 | / | / | 计算机应用、网络系统系统联调。 |

- 产品质量要求，包括技术标准要求、必须的认证资格要求等。

供应商提供的产品必须保证为完整、全新、未使用过的产品，品质不低于同类同规格产品品质标准；硬件产品附带质量标准说明或使用说明的，同时保证产品质量与附带的说明一致，保证产品能按照产品附带说明正常运行或使用。

供应商提供的产品质量应符合同类同规格产品的国家质量标准及行业质量标准，上述质量标准区分等级的，则应符合最高级别的标准；如没有上述标准的，则应具备该类产品通常所应具备的使用功能和质量标准。

供应商应选派本机构中拥有1年以上相关工作经验且具备本项目相关专业证书的工程师担任项目经理，项目团队数量、技术能力、资质经验应与本次所采购项目的规模及要求匹配。

此次采购项目的主要工作内容，包括：1.对分行中心机房原精密空调系统进行改造，需在保证原精密空调系统正常运行的情况下，对内部的冷媒通道及供电控制系统等进行施工改造；2.对分行中心机房动力环境监控系统进行改造，需使用原监控系统的监控传感器数据及3D模板等，还需保证整体改造过程中分行中心机房监控系统正常运行。因此供应商需为原厂商或原厂商针对本项目指定的代理。如为原厂商，需提供相关证明材料（包括但不限于：生产许可证或专利证明或标识验证或原厂声明函等）；如为代理商，需提供原厂授权证明材料。原厂商与其代理商不得同时参与本项目投标。

供应商需具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

供应商需提供一个最近三个年度的机房新建或节能改造类同类项目案例（至少包含一个精密空调系统建设改造或动环监控系统建设改造或照明系统新建改造子项）的成功案例。包括但不限于合同首页、服务内容页、盖章页等（以合同签订时间为准）。

产品数量，包括采购产品数量、拟分配数量（如有）。

精密空调节能改造

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器组件 | CA200-4T15/22 | 26 | 台 |
| 2 | 变频压缩机 | ENB62/HNB78/HNB97 | 26 | 台 |
| 3 | 变频控制板组件 | ACM04U1B1 | 14 | 台 |
| 4 | 显示屏组件 | UNI-070-C-CAN | 14 | 个 |
| 5 | EEV电子膨胀阀组件 | SECD03-R0 DPF(TS2)4.5/4.0C-02DPF(TS1)3.2C-30 | 52 | 个 |
| 6 | 传感器 | 35CP02 | 14 | 支 |
| 7 | EC风机 | R3G630-RB32-77-S02 | 26 | 台 |
| 8 | 变频一体柜柜体 | 定制 | 14 | 台 |
| 9 | 钢管及结构件 | 定制 | 14 | 组 |
| 10 | 阀件及其他材料 | 定制 | 14 | 组 |
| 11 | 空调管路及制冷剂 | R410A | 14 | 组 |
| 12 | 空调系统改造后调试 | / | 1 | 系统 |
| 13 | 改造后空调接入动环系统 | / | 1 | 系统 |
| 14 | 通风、空调工程系统调整费 | / |  | 系统 |

照明系统节能改造

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明灯 LED灯管 | LED灯管 | 216 | 套 |
| 2 | BVR线 BVR2.5mm2 | BVR2.5mm2 | 300 | m |
| 3 | LED灯具及灯管拆除 | / | 72 | 套 |
| 4 | 照明灯具改造 LED灯具接线改造等 | / | 72 | 套 |
| 5 | LED灯具安装 LED灯具拆除后的安装 | / | 72 | 套 |

动力环境监控系统升级改造

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络型短信语音猫 | SMS-001（LAN） | 1 | 套 |
| 2 | 音箱 | R101V | 1 | 台 |
| 3 | 集中监控管理软件v3.4 KE SE（双机版） | KE SE（双机版） | 1 | 套 |
| 4 | 集中监控管理软件v3.4 操作系统国产化模块 | 操作系统国产化模块 | 1 | 套 |
| 5 | 集中监控管理软件v3.4 数据库国产化模块 | 数据库国产化模块 | 1 | 套 |
| 6 | 集中监控管理软件v3.4 服务器国产化模块 | 服务器国产化模块 | 1 | 套 |
| 7 | 集中监控管理软件v3.4 告警告知功能 | 告警告知功能 | 1 | 套 |
| 8 | 集中监控管理软件v3.4 标准基础报表 | 标准基础报表 | 1 | 套 |
| 9 | 集中监控管理软件v3.4 设备接入license | 设备接入license | 100 | 套 |
| 10 | 三维可视化管理软件系统v3.0 楼层可视化Lisence | 楼层可视化Lisence | 1 | 套 |
| 11 | 三维可视化管理软件系统v3.0 动环监控可视化Lisence | 动环监控可视化Lisence | 100 | 套 |
| 12 | 计算机应用、网络系统系统联调 | / | 1 | 系统 |

- 供货及安装方案，包括产品配送时间要求、配送地点要求、包装要求、供货中产生的费用问题、安装、调试、培训等。

- 供应商自接收到中标通知书起，就需立即订货（因工期较紧，故需先行订货），且应于30个工作日内完成相关设备到指定地点的送货，同时根据采购方要求完成相关设备的安装、调试工作。

- 供应商的安装、调试工作包括：

- 供应商应根据现场情况制定具体的实施方案和应急预案，升级改造过程中应保证后端负载运行稳定。

- 对本项目升级改造的产品进行现场检查，确认全部产品外观、功能完好方能进行改造。

- 升级改造过程中需精密空调原厂商和动环监控系统原厂商工程师提供全程旁站监督指导服务，保障分行中心机房升级改造过程中安全稳定运行。

- 精密空调节能改造前需将被改造的精密空调进行动环监控系统屏蔽。

- 断开精密空调主隔离空开，确认精密空调整体下电。

- 卸载系统内制冷剂，拆除旧精密空调制冷组件、风机组件。

- 变频柜安装就位；EC风机组件安装就位。

- 切割系统蒸发器管路，准备连接变频柜管路，焊接室内机、室外机连接铜管路。

- 管路保压35kg，确认2小时以上不掉压。

- 确认所有管路连接线路正常，EC风机组件与变频柜控制板风机控制接口连接正常。

- 检查所有管路是否无泄漏，各连接线是否端接正确，测量输入电压是否正常，信号线通断，完成以上工作，需与原精密空调服务商工程师确认后闭合变频柜主隔离开关。

- 确认管路保压正常，管路抽真空，补充静态制冷剂。

- 由原精密空调服务商工程师对精密空调机组进行参数设置

- 开机调试动态充注制冷剂至稳定运行。

- 观察空调显示屏，系统运行正常，精密空调变频改造完成。

- 动力环境监控升级，由工程师将动力环境监控系统进行屏蔽。

- 工程师将原动力监控系统升级为V3.4版本动力环境监控系统。

- 将中心机房内各基础设施通讯信号接入新动力环境监控系统接口，基础设施与新动力环境监控系统进行联动测试。

- 确认中心机房全部基础设施连通后，动力环境监控系统升级完成。

- 机房照明节能改造需先拆除中心机房原有T5照明灯管。

- 关闭中心机房内照明开关，佩戴相应防护用品更换LED照明灯关。

- 将市分行中心机房内全部灯管全部换成新的照明产品后改造完成。

- 款项支付要求，包括分期付款要求、付款方式等。

- 签订合同预付50%；

- 设备到货、安装调试并提交完整的验收报告，支付40%；

- 24个月保修期满且无未尽事项，付10%尾款。

七 、售后服务要求，包括售后服务机构、维修响应时间、备品备件、技术人员配备、维保期限、培训要求等。

投标方应在本区域内设有售后服务机构，7x24小时响应，设备发生故障时，4小时内到达现场，12小时内完成维护修复工作，做好充足备品储备，配备具有丰富经验的技术工程师，保修期限为24个月，对采购方相关人员进行使用及维护培训。

八、报价要求。

供应商报价方式为报单价和总价，且所报价格不得超过量单审定单价及总价,费用明细按量单报价并在附件中上传，提供增值税纳税人身份及适用的税率

九、其他配置需求：配置机柜、机架导轨等。

无。

十、其他要求。

入选供应商应在建行开立对公结算账户及数币对公钱包（特殊情况除外），在龙集采平台办理相关手续，确保后期可以签订电子合同及电子签章。