# 苏州分行中心机房精密空调采购需求

# 一、对于候选供应商的要求

1. 具有独立法人资格或民事主体资格，且公司成立时间在一年以上，并依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的证照，证照均应在有效期内并经年检注册存续，经营范围符合法律规定。

2. 供应商具有良好的商业信誉及健全的财务制度；经营状况、财务状况、资信状况、商业信誉良好，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近一年来未发生重大投诉、声誉风险等事件。

3. 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；遵守法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，不在采购人供应商禁入名单中。

4. 供应商应具有本项目服务能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有2020年以来与银行、证券、保险、运营商精密空调设备的施工、安装案例（上传龙集采）。原则上应为国产精密空调设备原厂商，如原厂商表示无法直接参与竞标，可由原厂商授权代理商参与竞标，授权代理商需提供精密空调原厂商针对本项目的授权函及原厂质保服务承诺函（加盖公章）。

5、供应商应承诺将新空调接入我行现有的中心机房环境监控系统及精密空调智能调优动态控制系统。具体包括免费提供设备通讯协议、配合我行进行系统接入及控制等。如涉及系统软件开发、定制的，所需费用由供应商承担。

# 二、采购内容

# （一）品牌型号要求：

# 精密空调产品品牌如下：英维克、科士达、华为。

# （二）主要参数、数量要求

| 设备名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密空调 | 变频精密空调，制冷量40.3kW，恒温恒湿机型，单压缩机，风机下沉式送风；EC风机 | 2 | 台 | 含主机及室外机，含运输、安装及辅材，三年质保 |
|  | 变频精密空调，制冷量80.2kW，恒温恒湿机型，双压缩机，风机下沉式送风，EC风机 | 1 | 台 | 含主机及室外机，含运输、安装及辅材，三年质保 |

精密空调的具体要求如下：

1、基础冷量要求：

| 制冷量（kW） | 显冷量(kW) | 风量(m³/h) | 加热量(kW) | 加湿量(kg/h) | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥40.3 | ≥36 | ≥11000 | 2 | ≥10 | 2 |
| ≥80.2 | ≥72 | ≥21500 | 1 | ≥10 | 1 |
| 备注：冷量工况为24℃/50%RH |  |  |  |  |  |

2、室内风机应标配电子可调速且节能的EC风机，机组送风余压20〜200 Pa现场可调节。

3、应采取双电子膨胀阀设计，实现冷量与负载精确匹配。

4、送风方式：风机下沉式送风。

5、外观：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

6、结构工艺：机组部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

7、电气性能：输入电压允许波动范围：380V±10%，频率跟踪范围：（50±2）Hz。

8、适应环境

室内温度：0℃-50℃

室外温度：-20℃-45℃（低温型-40℃-45℃）

湿度：20%-80%RH

温、湿度波动超限应能发出报警信号

9、控制系统性能

精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

温度调节范围：18℃-45℃

温度调节精度：1℃，温度变化率<5℃/小时

湿度调节范围：20%-60%RH

湿度调节精度：5%RH

10、配置真彩色触摸显示屏，图像化显示机组内各组件的运行状态及进、出风温度等数值，控制系统应具有多级密码保护功能。

11、应用高能效的变频压缩机。压缩机品牌要求采用丹佛斯、三菱、日立或同档次及以上产品。为保证变频风冷机房空调控制的精确性，要求双压缩机系统每套独立的系统都为变频系统，不允许采用一定一变的配置。采用环保冷媒R410A。

12、具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

13、加热性能

具备PTC电子再热器，具有温度保护功能，不得采用不锈钢式电加热。

14、除湿性能

机组应具备精确低载除湿功能，通过控制器精确调节风量以及系统阀件在低负载情况下达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

15、加湿性能

应采用高效电极加湿器，加湿量不低于6kg/h。

16、空气洁净度

空气过滤器应符合ASHRAE52-76或Eurovent4-5等通用国际标准，确保过滤效率与阻力参数标准，并便于更换。

17、监控性能

（1）应具有方便的现场监控及远程监控能力。可以通过网页、小程序、APP远程读取机组参数、告警。

（2）系统应具有三遥性能

遥测：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控：空调开/关机

（3）通信接口：标配RS485、Modbus接口。可选配以太网接口，支持SNMP及TCP/IP协议。

（4）准确度

对三遥量：开关量和控制操作准确度应达到100%,模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%,非电量误差≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

18、冷凝器性能

采用风冷的冷却方式，冷凝器的选配应根据苏州的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值-45℃)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求，冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能，冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

室外机组变频控制，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件，采用低噪声猫头鹰式室外风机，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。

# 三、产品质量及验收要求

1.产品到货后需进行验收核对，乙方应保证所有提供的产品数量正确，型号匹配，无质量问题，均为原厂生产的全新的、未曾使用过的产品，产品品质与原厂商提供的内附说明书一致，并保证产品在按照内附说明书安装、使用、维护的情况下运转良好。

2.产品应符合绿色环保要求，通过环境管理体系认证、节能产品认证，同时附有技术规格、使用说明、配套软件、质量检验合格证书等相关文件或技术资料，资料应当是清晰、正确和完整的。

3.验收合格后由甲方项目经理按照我行标准合同要求签字确认。

# 四、生产、供货要求，供货及安装方案，包括产品配送时间要求、配送地点要求、包装要求、供货中产生的费用问题、安装、调试、培训等。

1.设备到货要求

自通知中标之日起，90个自然日之内（含到货期）完成安装，设备正常运行。

2.安装地点：中国建设银行苏州分行中心机房

3.安装要求

- 本项目为设备更新，乙方应先行考察机房环境、运货通道、楼板承重等，如不能整体搬入或设备安装不符合楼板承重要求等，甲方保留退货的权力，损失由乙方承担。

- 乙方应及时提供精密空调更换的具体方案，方案中要充分考虑既有设备的运行安全、甲方原有机房动环监控及智能调优控制系统的适配、既有空间的合理布局等，施工中所涉及相关改造、桥架、设备底座、旧件拆除搬运、新件安装、现场恢复、设备调试等相关配套工作的人工及辅材不另计费用，产品到货验收合格后根据甲方时间窗口安排工程师安装到指定位置,完成后精密空调设备调试运行无异常。

- 为保证制冷效果，原冷媒管路需与空调一并更换，应使用国产优质铜管进行更换。新冷媒管拟沿用原有路由铺设，请先勘查所有过墙，过楼板，穿孔等复杂环境。在拆除旧管铺设新管时应采取必要措施，保证路由畅通，不得影响在用的冷媒管路运行。室外机高于室内机时，应根据要求加装“U”型回油弯。如冷媒管路长度超出制冷范围，每台空调必须增加冷媒延长组件。因冷媒管管路复杂，距离较长，要求精密空调可适用于长连管应用场合，在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，空调机组能在较高效率下可靠运行。

- 室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装，室内外机要考虑采取防震措施，室外机落地支架安装，给水、排水等相关配套设施需按标准配件更换，旧空调须按要求搬迁到指定位置，施工完成后需清理现场，做好地板恢复工作，保持室内外机现场环境干净、整洁，保证精密空调室地板稳固、无塌陷，室内机设备四周堵好优质防火泥防止漏风。

- 我行通过中心机房精密空调智能调优动态控制系统对现有精密空调进行节能调优控制，新装精密空调接口及协议应满足接入现有控制系统条件，自精密空调安装完成之日起30内协调智能调优动态控制系统厂商完成改造适配。如涉及相关改造开发费用，需由入选供应商与智能调优动态控制系统厂商自行协商，相关费用由入选供应商自行承担。

4.安全要求

目前原设备处在生产运行状态，更换安装过程中不允许发生任何事故，不得损坏任何设备，如发生事故，由乙方负责具体要求如下：

- 乙方应提前对施工环境进行细致勘查，针对施工可能出现的风险，研究制定有效的组织措施、技术措施、安全措施、风控措施和应急处置方案。

- 乙方必须保证足够数量的现场施工人员，其中至少 3 人应固定不变（人员名单提前报我行），并设有项目经理，负责项目施工质量及进度管理。

- 乙方负责现场施工人员人身安全。如出现人员安全事故，一切由乙方承担。

- 施工期间，乙方人员应在我行指定的区域内工作，未经许可，不得进入我行大楼其他区域。

- 施工中所用材料和工具均由乙方提供，包含但不限于实际安装过程中需要提供产品质量合格、安全可靠的线缆、铜管、承重钢架等辅材。

- 拆除旧设备及动火操作时需由甲方人员在场确认，并签订动火安全责任书，按我方要求安全作业。

# 五、款项支付要求

1、合同金额的支付

在无任何违约行为的前提下，甲方自所有设备到货、安装调试验收合格，交付使用且稳定运行7天，向乙方支付合同金额95%的款项，待维保期满后30日内支付5%。

2、发票

乙方应当在收到采购方支付的款项前30日开具(或通过税务机关代开）支付总金额的符合规定的增值税专用发票。

# 六、售后服务

1.维保期限：整机产品自加电测试、安装调试或集成服务所有相应服务完成并验收合格起提供不少于3年的原厂商维护支持服务，不再另行收费。

2.中标供应商需免费提供至少1名固定的专业技术服务人员，至少每季度进行一次设备巡检维护服务，及时补充冷媒，更换滤网、加湿罐等易耗件，定期清洗空调室外机。

3.当甲方本次所购设备、系统出现设计、运行、维护、扩容、切换、变更等需技术支持时，乙方需根据甲方的不同需求提供远程或现场的技术支持。

4.维护支持服务范围为本项目提供的精密空调及配套设施。维护支持服务期内，维护支持服务提供方应确保精密空调设备运行正常。如硬件故障时，配件必须为原厂配件。免费提供7×24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务。维护支持服务提供方可通过电话、网络等远程方式对甲方在产品使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。产品出现故障时，甲方可以通过电话或网络方式向乙方报告故障（简称“故障报告”），维护支持服务提供方应按照本合同约定立即作出响应。

产品故障分为严重、一般、轻微三个等级，维护支持服务提供方应根据产品故障的不同级别，提供不同的故障响应及服务：“严重”为产品无法运行或基本无法运行，或产品重要功能失效或基本失效；“一般”为产品可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响产品使用的故障。

维护支持服务提供方应对甲方故障报告做出及时响应：

对于严重级别故障，维护支持服务提供方应立即派出高级技术人员到现场进行维修，与此同时，维护支持服务提供方技术支持人员应通过电话、网络等方式尝试排除故障；维护支持服务提供方派出的高级技术人员应当在2小时内（从甲方故障报告时间起算，下同）到达故障现场，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后 8小时内恢复产品正常运行。

对于一般级别故障，维护支持服务提供方应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在2小时内无法排除，维护支持服务提供方应立即派出高级技术人员在4小时内到达故障现场进行维修，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后8小时内恢复产品正常运行。

对于轻微级别故障，维护支持服务提供方应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在2小时内无法排除，维护支持服务提供方应在4小时内派出技术人员到达故障现场进行维修，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后8小时内恢复产品正常运行。

如故障无法现场解决，维护支持服务提供方应当首先用功能相同的自有备用设备替换故障产品或按照甲方要求采取其他补救措施。

# 七、报价要求

1.报价中应包含设备价款以及设备的运输、搬迁、安装、调试等费用；还需包含旧设备的拆除、搬迁以及相关辅材、人工等费用。

2.本项目按照商品报总价的方式进行报价，其中增值税税率13%。