## 【扉-1】招标工程量清单扉页_工程总项目
林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
分支行（部门） |  |  | 部门负责人
负责人或其授权人： |  |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
海拔高度（m）： | 2900 | 人工降效调整系数： | 0.91275 | 机械降效调整系数： | 0.93894
编 制 时 间： | 2025 年 11 月 3 日 |  | 复 核 时 间： | 2025 年 11 月 3 日
扉-1

## 【增表-02】建设项目招标清单_工程总项目
建设项目招标清单汇总表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 安装工程
表-02

## 【增表-03】单项工程招标清单_工程总项目
单项工程招标清单汇总表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 安装工程
合计
表-03

## 【增表-04】单位工程清单编制表格_安装工程
单位工程清单编制汇总表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除及恢复工程
1.2 | 电气设备安装工程
1.3 | 其他费用
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  | _
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | _
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | _
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | _
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | _
4 | 规费 |  |  |  | _
4.1 | 工程排污费 | 发生时按规定计算 |  |  | _
5 | 税金 | （1+2+3+4）×规定税率 | 9 |  | _
合计＝1+2+3+4+5
增表-04

## 【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与~装工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
| 0410 | 拆除及恢复工程
1 | 030413003001 | 墙壁（楼板）打洞（孔） | 1.名称：墙壁（楼板）打洞（孔） 2.规格：100 3.类型：外墙+内墙+楼板水钻开孔 4.填充（恢复）方式：防水砂浆填补 | 个 | 3
2 | 030413005001 | 人（手）孔井井壁开孔及修复 | 1.名称：电缆手孔井井壁开孔及修复（含箱变基础墙壁开一个洞,综合报价） 2.要求：现有手孔井井壁两侧开100波纹管穿行孔洞（1个井需开2个洞），波纹管穿行后水泥砂浆修补井壁 | 个 | 13
3 | 041001001001 | 拆除混凝土路面(车行道） | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：200mm厚（无筋） 3.破除平均宽度600mm | m2 | 36.66
4 | 041001001002 | 拆除混凝土路面(人行道） | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：100mm厚（无筋） 3.破除平均宽度600mm | m2 | 5.40
5 | 041001002001 | 拆除彩砖人行道+停车位8字砖 | 1.材质：彩砖（8字砖） 2.厚度：50mm 3.破除平均宽度600mm | m2 | 23.10
6 | 050101006001 | 保护性清除草皮 | 1、草皮种类：原绿化草坪 | m2 | 110.22
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
2、保护性剥离并浇水养护，需二次铺贴利用 3、铲除平均宽度600mm
7 | 040203007001 | 车行道水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级：C30 2.掺和料：碎石 3.厚度：100厚砂砾石基层、200mm厚混凝土面层 4.嵌缝材料：沥青油膏 | m2 | 36.66
8 | 040203007002 | 人行道水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料：碎石 3.厚度：50厚砂砾石基层、100mm厚混凝土面层 4.嵌缝材料：沥青油膏 | m2 | 5.40
9 | 040204002001 | 人行道块料铺设（彩砖、8字砖） | 1.块料品种、规格：300*300*50彩砖、150*300*50八字砖 2.基础、垫层：材料品 种、厚度：50mm厚干拌砂浆找平及结合层 | m2 | 23.10
10 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：原剥离草坪 2.铺种方式：平铺 3.养护期：3个月 | m2 | 110.22
11 | 010103002001 | 建渣外运 | 1.废弃料品种：本电缆敷设项目室外产生的建渣 2.运距：自行考虑（装车、 | m3 | 1.000
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
外运、建渣消纳费等）
分部小计
| 0304 | 电气设备安装工程
12 | 030408006001 | 电力电缆头YJV22-4*185+1*95 | 1.名称：电缆终端头 2.型号：YJV22 3.规格：4*185+1*95 3.材质、类型：干包头 4.安装部位：箱变、室内配电柜空开 5.电压等级（kV）：0.6/1KV | 个 | 2
13 | 030408001001 | 电力电缆YJV22-4*185+1*95 | 1.名称：电力电缆（类似众邦及以上知名品牌，需3C认证） 2.型号：YJV22 3.规格：4*185+1*95 4.材质：带铠铜电缆 5.敷设方式、部位：室外（少量入户）穿管 6.电压等级（kV）：0.6/1KV 7.地形：综合 | m | 333.00
14 | 030408003001 | 电缆保护管-SC100 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：SC 3.规格：DN100 | m | 4.00
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
4.敷设方式：外墙壁垂直固定
15 | 030408003002 | 电缆保护管-PE波纹管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：PE 3.规格：100波纹管 4.敷设方式：直埋 | m | 315.00
16 | 040101002001 | 电缆沟土方挖填 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：平均深度800mm、平均宽度500mm 3、包含沟槽土方人工开挖及回填 | m | 315.00
17 | 030413005002 | 人（手）孔井砌筑 | 1.名称：电缆手孔井 2.规格：内径800，深度800-1000 3.类型：砖砌井（含井圈井盖，过车采用过车铸铁，其余采用厚型高分子，综合报价） 4.含人工土方挖填方、井底100mm厚C20混凝土垫层、混凝土砖井壁砌筑、井壁抹灰、井口加固、井圈井盖安装等 | 个 | 6
分部小计
| 0305 | 其他费用
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
18 | 000000000001 | 代办费 | 1.名称：代办费 2.施工方代理甲方沟通电业部门办理审批手续、电力技术人员现场通电等事项 3.施工方代理甲方沟通物业处理室外电缆敷设许可等事项 | 项 | 1.000
分部小计
单价措施项目清单
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## 【表-11】总价措施项目清单与计价表_安装工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率（%） | 调整后金额 （元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 环境保护费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
1.2 | 1.2 | 文明施工费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 5
1.3 | 1.3 | 安全施工费 | 分部分项工程费+单价措施项目工程费 | 3
1.4 | 1.4 | 临时设施费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4.8
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.8
3 | 031302004001 | 二次搬运 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.4
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.6
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
6 | 03B001 | 工程定位复测费 | 直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费
7 | 03B002 | 偏远地区施工增加费 | 直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## 【表-12】其他项目清单与计价汇总表_安装工程
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：林芝市推进办办公室维修改造-室外电缆工程 【安装工程】 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额 （元） | 结算金额 （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | - |  | 明细详见 表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表-12-5
合 计 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12